## G1
|  |  | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0 安定した運転を行っています。
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.2 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## SSS
|  | サカモト.エンジニアリング | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0 安定した運転を行っています。
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.1 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## Sheet1
|  |  | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0 安定した運転を行っています。
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.2 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## DDD
日時 | 運転／停止 | 積算運転時間(h) | 送媒設定温度(℃) | 送媒現在温度(℃) | 設定圧力(Mpa) | 現在圧力(Mpa) | 冷凍機稼働率(％) | 送媒インバーター稼働率(％) | 還媒温度(℃) | 積算給水量(L) | ろ過流量(L) | 冷凍機循環流量(L) | 軟水器再生回数 | 外気温度(℃) | 外気湿度(％) | 運転状況／装置 | 運転状況／冷凍機 | 警報状況／装置 | 警報状況／冷凍機
2023-07-12 18:10 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.2 | 55.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒温度
2023-07-12 18:11 | 運転 | 192 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30.1 | 121.3 | 0 | 34.4 | 55.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:12 | 運転 | 192 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:13 | 運転 | 192 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 54.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:14 | 運転 | 192 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:15 | 運転 | 192 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.9 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:16 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.9 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:17 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:18 | 運転 | 192 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:19 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:20 | 運転 | 192 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:21 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:22 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.7 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:23 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:24 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:25 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:26 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:27 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒圧力
2023-07-12 18:28 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:29 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:30 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.1 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:31 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:32 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:33 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:34 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:35 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:36 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:37 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:38 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:39 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:40 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:41 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:42 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:43 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 環境
2023-07-12 18:44 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:45 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 温度 | 湿度
2023-07-12 18:46 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:47 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:48 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.1 | 0 | 35.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:49 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:50 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:51 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:52 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:53 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.4 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:54 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:55 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:56 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:57 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:58 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:59 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:00 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:01 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:02 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:03 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:04 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:05 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:06 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.6 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:07 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:08 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:09 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:10 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:11 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:12 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:13 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:14 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:15 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:16 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:17 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:18 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:19 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:20 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:21 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:22 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:23 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:24 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:25 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:26 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.9 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:27 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.9 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:28 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:29 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:30 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:31 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:32 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:33 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:34 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:35 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:36 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:37 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:38 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:39 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:40 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:41 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:42 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:43 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:44 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:45 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:46 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:47 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:48 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:49 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:50 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:51 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:52 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:53 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:54 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:55 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:56 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:57 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:58 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:59 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:00 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:01 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:02 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:03 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:04 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:05 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:06 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:07 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:08 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:09 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:10 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:11 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:12 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:13 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:14 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:15 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:16 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:17 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:18 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:19 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:20 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:21 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:22 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:23 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:24 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:25 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:26 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:27 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:28 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:29 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:30 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:31 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:32 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:33 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:34 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:35 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:36 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:37 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:38 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:39 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:40 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:41 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:42 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:43 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:44 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:45 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:46 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:47 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:48 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:49 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:50 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:51 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:52 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:53 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:54 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:55 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:56 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:57 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:58 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:59 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:00 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:01 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:02 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:03 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:04 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:05 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:06 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:07 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:08 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:09 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:10 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:11 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:12 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 122 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:13 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:14 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:15 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:16 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:17 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:18 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:19 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:20 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:21 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:22 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:23 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:24 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:25 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:26 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:27 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:28 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:29 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:30 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:31 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:32 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:33 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:34 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.8 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:35 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:36 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:37 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:38 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:39 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:40 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:41 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:42 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:43 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:44 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:45 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:46 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:47 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:48 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:49 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:50 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:51 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:52 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:53 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:54 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:55 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:56 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:57 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:58 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:59 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:00 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:01 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:02 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:03 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:04 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:05 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:06 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:07 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 34 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:08 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:09 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:10 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:11 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:12 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:13 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.6 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:14 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:15 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:16 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:17 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 33.4 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:18 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:19 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:20 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:21 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:22 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:23 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:24 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:25 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:26 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.7 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:27 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 33.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:28 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 33.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:29 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:30 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:31 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:32 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.5 | 54.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:33 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:34 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:35 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 33.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:36 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:37 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 33.7 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:38 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:39 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:40 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.1 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:41 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:42 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:43 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:44 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:45 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:46 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.2 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:47 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:48 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:49 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:50 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:51 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:52 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:53 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:54 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:55 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 122 | 0 | 34.1 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:56 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:57 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:58 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:59 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:00 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:01 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:02 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:03 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:04 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:05 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:06 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:07 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:08 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:09 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:10 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:11 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:12 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:13 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:14 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:15 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:16 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:17 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35.1 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:18 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:19 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:20 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:21 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:22 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:23 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:24 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:25 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:26 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:27 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:28 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:29 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:30 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:31 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:32 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:33 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:34 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:35 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:36 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:37 | 運転 | 198 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:38 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:39 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:40 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:41 | 運転 | 198 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:42 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:43 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:44 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:45 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:46 | 運転 | 198 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:47 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:48 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:49 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:50 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:51 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:52 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:53 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:54 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:55 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:56 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:57 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:58 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:59 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:01 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:02 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:03 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:04 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:05 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:06 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:07 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:08 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:09 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:10 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:11 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:12 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:13 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.2 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:14 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:15 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:16 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:17 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:18 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:19 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:20 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:21 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 34.8 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:22 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:23 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:24 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:25 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:26 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:27 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:28 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:29 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:30 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:31 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:32 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:33 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:34 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:35 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:36 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:37 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:38 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:39 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34.9 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:40 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:41 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:42 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:43 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:44 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:45 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:46 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:47 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:48 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:49 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:50 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:51 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:52 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:53 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:54 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:55 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:56 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:57 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 34.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:58 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 122.2 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:59 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:00 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:01 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 30.1 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:02 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:03 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:04 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:05 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:06 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:07 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:08 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:09 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:10 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:11 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:12 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:13 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:14 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:15 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:16 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:17 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:18 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:19 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:20 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:21 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:22 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:23 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:24 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:25 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:26 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:27 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:28 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:29 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:30 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:31 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:32 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:33 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:34 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:35 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:36 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:37 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:38 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:39 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:40 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:41 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:42 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:43 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:44 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:45 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:46 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:47 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:48 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:49 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:50 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:51 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:52 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:53 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:54 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:55 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:56 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:57 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:58 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:59 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:00 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:01 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:02 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:03 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:04 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:05 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:06 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:07 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:08 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:09 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:10 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:11 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:12 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 122 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:13 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:14 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:15 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:16 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:17 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:18 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:19 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:20 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:21 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:22 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:23 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:24 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:25 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:26 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:27 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:28 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:29 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:30 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:31 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:32 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:33 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:34 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:35 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:36 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:37 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:38 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:39 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:40 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:41 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:42 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:43 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:44 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:45 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:46 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:47 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.6 | 121.2 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:48 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:49 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:50 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:51 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:52 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:53 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:54 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:55 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:56 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:57 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:58 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:59 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:00 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:01 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:02 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:03 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:04 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:05 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:06 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:07 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:08 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:09 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:10 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:11 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:12 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:13 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:14 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:15 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:16 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:17 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:18 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:19 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:20 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:21 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:22 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:23 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:24 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:25 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:26 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:27 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:28 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:29 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:30 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:31 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:32 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:33 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:34 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:35 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:36 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:37 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:38 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:39 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:40 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:41 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:42 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:43 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:44 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:45 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:46 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:47 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:48 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:49 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:50 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:51 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:52 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:53 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:54 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:55 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:56 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:57 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:58 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:59 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:00 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:01 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:02 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:03 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:04 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:05 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:06 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:07 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:08 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:09 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:10 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:11 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:12 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:13 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:14 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:15 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:16 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:17 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:18 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:19 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:20 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:21 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:22 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:23 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:24 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:25 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:26 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:27 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:28 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:29 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:30 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:31 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:32 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:33 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:34 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:35 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:36 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:37 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:38 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:39 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:40 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 122 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:41 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 122.2 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:42 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:43 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:44 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:45 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:46 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:47 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:48 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:49 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:50 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:51 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:52 | 運転 | 203 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:53 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:54 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:55 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:56 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:57 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:58 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:59 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:00 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:01 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:02 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:03 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:04 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:05 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:06 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:07 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:08 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:09 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:10 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:11 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:12 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:13 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:14 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:15 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:16 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:17 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:18 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:19 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:20 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:21 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:22 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:23 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:24 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:25 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:26 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:27 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:28 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:29 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:30 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:31 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:32 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:33 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:34 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:35 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:36 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:37 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:38 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122.1 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:39 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:40 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:41 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:42 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:43 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:44 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:45 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:46 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:47 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:48 | 運転 | 204 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:49 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:50 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:51 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:52 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:53 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:54 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:55 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:56 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:57 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:58 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:59 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:00 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:01 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:02 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:03 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:04 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:05 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:06 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:07 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:08 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:09 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:10 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:11 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:12 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:13 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:14 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:15 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:16 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:17 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:18 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:19 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:20 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:21 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:22 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:23 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:24 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:25 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:26 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:27 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:28 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:29 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:30 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:31 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:32 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:33 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:34 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:35 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:36 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:37 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:38 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:39 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.8 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:40 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:41 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:42 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:43 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:44 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:45 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:46 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:47 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:48 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:49 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:50 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:51 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:52 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:53 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:54 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:55 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:56 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:57 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:58 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:59 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:00 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:01 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:02 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:03 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:04 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:05 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:06 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:07 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:08 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:09 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:10 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:11 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.5 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:12 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:13 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:14 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:15 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:16 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.6 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:17 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:18 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:19 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:20 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:21 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:22 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:23 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:24 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:25 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:26 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:27 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:28 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:29 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:30 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:31 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:32 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.9 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:33 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:34 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.8 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:35 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.8 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:36 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:37 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:38 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:39 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:40 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:41 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:42 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:43 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:44 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:45 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:46 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:47 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:48 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:49 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.9 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:50 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.9 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:51 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:52 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:53 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:54 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:55 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:56 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:57 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:58 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:59 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:00 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:01 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:02 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:03 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:04 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:05 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:06 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:07 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:08 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:09 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:10 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:11 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:12 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:13 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:14 | 運転 | 206 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:15 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:16 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:17 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:18 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:19 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.2 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:20 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:21 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:22 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.7 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:23 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:24 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121 | 0 | 35.8 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:25 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:26 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:27 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:28 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:29 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:30 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:31 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:32 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:33 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:34 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:35 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 35.3 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:36 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:37 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 120.9 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:38 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:39 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:40 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:41 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:42 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:43 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:44 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:45 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:46 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:47 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:48 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:49 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:50 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.9 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:51 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:52 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:53 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:54 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 34.6 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:55 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 34.6 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:56 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:57 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:58 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:59 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:00 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.9 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:01 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:02 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:03 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.7 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:04 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.6 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:05 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.6 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:06 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:07 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.5 | 55.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:08 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:09 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:10 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:11 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:12 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 34.5 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:13 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:14 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 34.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:15 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:16 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:17 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:18 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:19 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:20 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:21 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:22 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:23 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:24 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:25 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.4 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:26 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:27 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:28 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.3 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:29 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.3 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:30 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:31 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:32 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.2 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:33 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 34.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:34 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:35 | 運転 | 208 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.5 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:36 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:37 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:38 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:39 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.5 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:40 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:41 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:42 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:43 | 運転 | 208 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:44 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:45 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.3 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:46 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:47 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:48 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 120.8 | 0 | 34.2 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:49 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 34.2 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:50 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:51 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:52 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.2 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:53 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:54 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:55 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:56 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:57 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.5 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:58 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:59 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:00 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.3 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:01 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:02 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.1 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:03 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:04 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:05 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:06 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:07 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:08 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:09 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:10 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:11 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 33.9 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:12 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:13 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:14 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:15 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:16 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:17 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:18 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:19 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.7 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:20 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:21 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:22 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:23 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.2 | 0 | 33.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:24 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 33.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:25 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:26 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.3 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:27 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:28 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:29 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 33.5 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:30 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:31 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:32 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:33 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:34 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:35 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:36 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:37 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:38 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:39 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:40 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:41 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:42 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:43 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:44 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121 | 0 | 34 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:45 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:46 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:47 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:48 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:49 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:50 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.7 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:51 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:52 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:53 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:54 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:55 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:56 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:57 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.8 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:58 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:59 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:00 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:01 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:02 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:03 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:04 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:05 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:06 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:07 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:08 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:09 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:10 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:11 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:12 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:13 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:14 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:15 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:16 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:17 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:18 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:19 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:20 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:21 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:22 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:23 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:24 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:25 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:26 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:27 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:28 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:29 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:30 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:31 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:32 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:33 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:34 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:35 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:36 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:37 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:38 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:39 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:40 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:41 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:42 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:43 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:44 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:45 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:46 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:47 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:48 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:49 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:50 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.7 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:51 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.7 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:52 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:53 | 運転 | 210 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:54 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:55 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:56 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:57 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:58 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.9 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:59 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.9 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:00 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:01 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 36.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:02 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:03 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:04 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:05 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:06 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:07 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:08 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:09 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:10 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:11 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:12 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:13 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 120.9 | 0 | 36.4 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:14 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:15 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:16 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 36.6 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:17 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:18 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:19 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:20 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:21 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:22 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:23 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.3 | 0 | 36.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:24 | 運転 | 211 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:25 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:26 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:27 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:28 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:29 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 36.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:30 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:31 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:32 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:33 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:34 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:35 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:36 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:37 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:38 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:39 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:40 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 36.4 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:41 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 36.3 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:42 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:43 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:44 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:45 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:46 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 36 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:47 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 120.7 | 0 | 36 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:48 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:49 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:50 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:51 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:52 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:53 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:54 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:55 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:56 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:57 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:58 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:59 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:00 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:01 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:02 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:03 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 120.8 | 0 | 36.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:04 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:05 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:06 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121 | 0 | 36.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:07 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:08 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:09 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:10 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:11 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:12 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:13 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:14 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:15 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:16 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 36.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:17 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:18 | 運転 | 211 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:19 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:20 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:21 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:22 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:23 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:24 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:25 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 120.9 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:26 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:27 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:28 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:29 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:30 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:31 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:32 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:33 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:34 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:35 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:36 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:37 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:38 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:39 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:40 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:41 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:42 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:43 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:44 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:45 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:46 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:47 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:48 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:49 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:50 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 36.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:51 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 37 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:52 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:53 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:54 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:55 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 37.2 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:56 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:57 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:58 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:59 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:00 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:01 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:02 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:03 | 運転 | 212 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 37.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:04 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:05 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 37 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:06 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:07 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:08 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:09 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:10 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:11 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:12 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:13 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 36.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:14 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:15 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:16 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:17 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:18 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:19 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:20 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:21 | 運転 | 212 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:22 | 運転 | 212 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:23 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 37.3 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:24 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:25 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:26 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:27 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:28 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:29 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:30 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:31 | 運転 | 213 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:32 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:33 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:34 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:35 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:36 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.3 | 0 | 37.1 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:37 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.1 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:38 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.1 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:39 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:40 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:41 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:42 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:43 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:44 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:45 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:46 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:47 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:48 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:49 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:50 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.4 | 0 | 37.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:51 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:52 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:53 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:54 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:55 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:56 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:57 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.4 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:58 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:59 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:00 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:01 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:02 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:03 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:04 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:05 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:06 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:07 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:08 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:09 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:10 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.5 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:11 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 37.5 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:12 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.6 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:13 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.6 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:14 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:15 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:16 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:17 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:18 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:19 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:20 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:21 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:22 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:23 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.7 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:24 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.8 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:25 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.8 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:26 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:27 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:28 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:29 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:30 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:31 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 31.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:32 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.8 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:33 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:34 | 運転 | 214 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.3 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:35 | 運転 | 214 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.9 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 37.9 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:36 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:37 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 38 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:38 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 28.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 38.1 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:39 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.3 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:40 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.4 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:41 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:42 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:43 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.9 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:44 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:45 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:46 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 38.6 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:47 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:48 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.4 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:49 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:50 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:51 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:52 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:53 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:54 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 38.7 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:55 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:56 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:57 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:58 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:59 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.7 | 3156.1 | 28.3 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:00 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:01 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:02 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:03 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:04 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:05 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:06 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:07 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:08 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:09 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 38.9 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:10 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.9 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:11 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:12 | 運転 | 214 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:13 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:14 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66.2 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:15 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:16 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 38.5 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:17 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.5 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:18 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.4 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:19 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.4 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:20 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 38.4 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:21 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:22 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:23 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:24 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 122.1 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:25 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:26 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:27 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 38.4 | 44.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:28 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.4 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:29 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.3 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:30 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.3 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:31 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.2 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:32 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.1 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:33 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:34 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:35 | 運転 | 215 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:36 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.8 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:37 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:38 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:39 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:40 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 37.5 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:41 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:42 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:43 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:44 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:45 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 122 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:46 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:47 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:48 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:49 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:50 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:51 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:52 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:53 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:54 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:55 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:56 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:57 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:58 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:59 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:00 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:01 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 122 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:02 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:03 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:04 | 運転 | 215 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:05 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 122.1 | 0 | 36.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:06 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:07 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:08 | 運転 | 215 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:09 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:10 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 36.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:11 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 30.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:12 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 29.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:13 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:14 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:15 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 36.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:16 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.7 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:17 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.1 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:18 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:19 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 28.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.9 | 0 | 37.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:20 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:21 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.8 | 3156.1 | 28.5 | 121.9 | 0 | 37.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:22 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.6 | 3156.1 | 29.2 | 122.2 | 0 | 37.3 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:23 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:24 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:25 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.2 | 3156.1 | 28.6 | 122 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:26 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:27 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:28 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 122.1 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:29 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:30 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 122.3 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:31 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 37.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:32 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 37.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:33 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:34 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 37.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:35 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:36 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:37 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:38 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:39 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:40 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:41 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:42 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:43 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:44 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:45 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:46 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:47 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:48 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:49 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:50 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:51 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:52 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:53 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:54 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:55 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:56 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:57 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:58 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:59 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:00 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:01 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:02 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:03 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:04 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.5 | 122 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:05 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:06 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:07 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:08 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.1 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:09 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:10 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし

## 明和合成（株）SCS-C-CS-20_1分周期
日時 | 運転／停止 | 積算運転時間(h) | 送媒設定温度(℃) | 送媒現在温度(℃) | 設定圧力(Mpa) | 現在圧力(Mpa) | 冷凍機稼働率(％) | 送媒インバーター稼働率(％) | 還媒温度(℃) | 積算給水量(L) | ろ過流量(L) | 冷凍機循環流量(L) | 軟水器再生回数 | 外気温度(℃) | 外気湿度(％) | 運転状況／装置 | 運転状況／冷凍機 | 警報状況／装置 | 警報状況／冷凍機
2023-07-12 18:10 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.2 | 55.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒温度
2023-07-12 18:11 | 運転 | 192 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30.1 | 121.3 | 0 | 34.4 | 55.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:12 | 運転 | 192 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:13 | 運転 | 192 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 54.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:14 | 運転 | 192 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:15 | 運転 | 192 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.9 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:16 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.9 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:17 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:18 | 運転 | 192 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:19 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:20 | 運転 | 192 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:21 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:22 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.7 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:23 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:24 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:25 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:26 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:27 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒圧力
2023-07-12 18:28 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:29 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:30 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.1 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:31 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:32 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:33 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:34 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:35 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:36 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:37 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:38 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:39 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:40 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:41 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:42 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:43 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 環境
2023-07-12 18:44 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:45 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 温度 | 湿度
2023-07-12 18:46 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:47 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:48 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.1 | 0 | 35.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:49 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:50 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:51 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:52 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:53 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.4 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:54 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:55 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:56 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:57 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:58 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:59 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:00 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:01 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:02 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:03 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:04 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:05 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:06 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.6 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:07 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:08 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:09 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:10 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:11 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:12 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:13 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:14 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:15 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:16 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:17 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:18 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:19 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:20 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:21 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:22 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:23 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:24 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:25 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:26 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.9 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:27 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.9 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:28 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:29 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:30 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:31 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:32 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:33 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:34 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:35 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:36 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:37 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:38 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:39 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:40 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:41 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:42 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:43 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:44 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:45 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:46 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:47 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:48 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:49 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:50 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:51 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:52 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:53 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:54 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:55 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:56 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:57 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:58 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:59 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:00 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:01 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:02 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:03 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:04 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:05 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:06 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:07 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:08 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:09 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:10 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:11 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:12 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:13 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:14 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:15 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:16 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:17 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:18 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:19 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:20 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:21 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:22 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:23 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:24 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:25 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:26 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:27 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:28 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:29 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:30 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:31 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:32 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:33 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:34 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:35 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:36 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:37 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:38 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:39 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:40 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:41 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:42 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:43 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:44 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:45 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:46 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:47 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:48 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:49 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:50 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:51 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:52 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:53 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:54 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:55 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:56 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:57 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:58 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:59 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:00 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:01 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:02 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:03 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:04 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:05 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:06 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:07 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:08 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:09 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:10 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:11 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:12 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 122 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:13 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:14 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:15 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:16 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:17 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:18 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:19 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:20 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:21 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:22 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:23 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:24 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:25 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:26 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:27 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:28 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:29 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:30 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:31 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:32 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:33 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:34 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.8 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:35 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:36 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:37 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:38 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:39 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:40 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:41 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:42 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:43 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:44 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:45 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:46 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:47 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:48 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:49 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:50 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:51 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:52 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:53 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:54 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:55 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:56 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:57 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:58 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:59 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:00 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:01 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:02 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:03 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:04 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:05 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:06 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:07 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 34 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:08 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:09 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:10 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:11 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:12 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:13 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.6 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:14 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:15 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:16 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:17 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 33.4 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:18 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:19 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:20 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:21 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:22 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:23 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:24 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:25 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:26 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.7 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:27 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 33.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:28 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 33.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:29 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:30 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:31 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:32 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.5 | 54.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:33 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:34 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:35 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 33.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:36 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:37 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 33.7 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:38 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:39 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:40 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.1 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:41 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:42 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:43 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:44 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:45 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:46 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.2 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:47 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:48 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:49 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:50 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:51 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:52 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:53 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:54 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:55 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 122 | 0 | 34.1 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:56 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:57 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:58 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:59 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:00 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:01 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:02 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:03 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:04 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:05 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:06 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:07 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:08 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:09 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:10 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:11 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:12 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:13 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:14 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:15 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:16 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:17 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35.1 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:18 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:19 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:20 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:21 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:22 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:23 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:24 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:25 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:26 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:27 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:28 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:29 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:30 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:31 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:32 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:33 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:34 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:35 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:36 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:37 | 運転 | 198 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:38 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:39 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:40 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:41 | 運転 | 198 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:42 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:43 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:44 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:45 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:46 | 運転 | 198 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:47 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:48 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:49 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:50 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:51 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:52 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:53 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:54 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:55 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:56 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:57 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:58 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:59 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:01 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:02 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:03 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:04 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:05 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:06 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:07 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:08 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:09 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:10 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:11 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:12 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:13 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.2 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:14 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:15 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:16 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:17 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:18 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:19 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:20 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:21 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 34.8 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:22 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:23 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:24 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:25 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:26 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:27 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:28 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:29 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:30 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:31 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:32 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:33 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:34 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:35 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:36 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:37 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:38 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:39 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34.9 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:40 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:41 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:42 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:43 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:44 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:45 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:46 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:47 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:48 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:49 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:50 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:51 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:52 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:53 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:54 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:55 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:56 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:57 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 34.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:58 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 122.2 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:59 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:00 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:01 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 30.1 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:02 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:03 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:04 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:05 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:06 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:07 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:08 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:09 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:10 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:11 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:12 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:13 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:14 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:15 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:16 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:17 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:18 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:19 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:20 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:21 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:22 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:23 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:24 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:25 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:26 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:27 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:28 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:29 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:30 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:31 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:32 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:33 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:34 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:35 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:36 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:37 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:38 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:39 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:40 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:41 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:42 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:43 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:44 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:45 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:46 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:47 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:48 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:49 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:50 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:51 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:52 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:53 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:54 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:55 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:56 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:57 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:58 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:59 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:00 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:01 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:02 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:03 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:04 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:05 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:06 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:07 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:08 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:09 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:10 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:11 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:12 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 122 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:13 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:14 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:15 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:16 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:17 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:18 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:19 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:20 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:21 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:22 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:23 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:24 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:25 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:26 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:27 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:28 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:29 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:30 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:31 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:32 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:33 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:34 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:35 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:36 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:37 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:38 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:39 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:40 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:41 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:42 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:43 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:44 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:45 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:46 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:47 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.6 | 121.2 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:48 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:49 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:50 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:51 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:52 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:53 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:54 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:55 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:56 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:57 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:58 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:59 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:00 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:01 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:02 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:03 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:04 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:05 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:06 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:07 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:08 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:09 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:10 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:11 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:12 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:13 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:14 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:15 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:16 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:17 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:18 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:19 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:20 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:21 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:22 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:23 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:24 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:25 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:26 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:27 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:28 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:29 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:30 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:31 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:32 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:33 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:34 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:35 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:36 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:37 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:38 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:39 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:40 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:41 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:42 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:43 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:44 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:45 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:46 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:47 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:48 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:49 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:50 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:51 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:52 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:53 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:54 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:55 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:56 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:57 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:58 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:59 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:00 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:01 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:02 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:03 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:04 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:05 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:06 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:07 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:08 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:09 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:10 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:11 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:12 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:13 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:14 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:15 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:16 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:17 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:18 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:19 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:20 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:21 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:22 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:23 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:24 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:25 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:26 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:27 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:28 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:29 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:30 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:31 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:32 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:33 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:34 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:35 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:36 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:37 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:38 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:39 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:40 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 122 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:41 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 122.2 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:42 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:43 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:44 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:45 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:46 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:47 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:48 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:49 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:50 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:51 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:52 | 運転 | 203 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:53 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:54 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:55 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:56 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:57 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:58 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:59 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:00 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:01 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:02 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:03 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:04 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:05 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:06 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:07 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:08 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:09 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:10 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:11 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:12 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:13 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:14 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:15 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:16 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:17 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:18 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:19 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:20 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:21 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:22 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:23 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:24 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:25 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:26 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:27 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:28 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:29 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:30 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:31 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:32 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:33 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:34 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:35 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:36 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:37 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:38 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122.1 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:39 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:40 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:41 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:42 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:43 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:44 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:45 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:46 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:47 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:48 | 運転 | 204 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:49 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:50 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:51 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:52 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:53 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:54 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:55 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:56 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:57 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:58 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:59 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:00 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:01 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:02 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:03 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:04 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:05 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:06 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:07 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:08 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:09 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:10 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:11 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:12 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:13 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:14 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:15 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:16 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:17 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:18 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:19 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:20 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:21 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:22 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:23 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:24 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:25 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:26 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:27 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:28 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:29 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:30 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:31 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:32 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:33 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:34 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:35 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:36 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:37 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:38 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:39 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.8 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:40 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:41 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:42 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:43 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:44 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:45 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:46 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:47 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:48 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:49 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:50 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:51 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:52 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:53 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:54 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:55 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:56 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:57 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:58 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:59 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:00 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:01 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:02 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:03 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:04 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:05 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:06 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:07 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:08 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:09 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:10 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:11 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.5 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:12 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:13 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:14 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:15 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:16 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.6 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:17 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:18 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:19 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:20 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:21 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:22 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:23 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:24 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:25 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:26 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:27 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:28 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:29 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:30 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:31 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:32 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.9 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:33 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:34 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.8 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:35 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.8 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:36 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:37 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:38 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:39 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:40 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:41 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:42 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:43 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:44 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:45 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:46 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:47 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:48 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:49 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.9 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:50 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.9 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:51 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:52 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:53 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:54 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:55 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:56 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:57 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:58 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:59 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:00 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:01 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:02 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:03 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:04 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:05 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:06 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:07 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:08 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:09 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:10 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:11 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:12 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:13 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:14 | 運転 | 206 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:15 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:16 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:17 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:18 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:19 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.2 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:20 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:21 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:22 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.7 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:23 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:24 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121 | 0 | 35.8 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:25 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:26 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:27 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:28 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:29 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:30 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:31 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:32 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:33 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:34 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:35 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 35.3 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:36 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:37 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 120.9 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:38 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:39 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:40 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:41 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:42 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:43 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:44 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:45 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:46 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:47 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:48 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:49 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:50 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.9 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:51 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:52 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:53 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:54 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 34.6 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:55 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 34.6 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:56 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:57 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:58 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:59 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:00 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.9 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:01 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:02 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:03 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.7 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:04 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.6 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:05 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.6 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:06 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:07 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.5 | 55.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:08 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:09 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:10 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:11 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:12 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 34.5 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:13 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:14 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 34.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:15 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:16 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:17 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:18 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:19 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:20 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:21 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:22 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:23 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:24 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:25 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.4 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:26 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:27 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:28 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.3 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:29 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.3 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:30 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:31 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:32 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.2 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:33 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 34.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:34 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:35 | 運転 | 208 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.5 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:36 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:37 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:38 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:39 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.5 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:40 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:41 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:42 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:43 | 運転 | 208 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:44 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:45 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.3 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:46 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:47 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:48 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 120.8 | 0 | 34.2 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:49 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 34.2 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:50 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:51 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:52 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.2 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:53 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:54 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:55 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:56 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:57 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.5 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:58 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:59 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:00 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.3 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:01 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:02 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.1 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:03 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:04 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:05 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:06 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:07 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:08 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:09 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:10 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:11 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 33.9 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:12 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:13 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:14 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:15 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:16 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:17 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:18 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:19 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.7 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:20 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:21 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:22 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:23 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.2 | 0 | 33.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:24 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 33.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:25 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:26 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.3 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:27 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:28 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:29 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 33.5 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:30 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:31 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:32 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:33 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:34 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:35 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:36 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:37 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:38 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:39 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:40 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:41 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:42 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:43 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:44 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121 | 0 | 34 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:45 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:46 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:47 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:48 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:49 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:50 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.7 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:51 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:52 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:53 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:54 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:55 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:56 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:57 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.8 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:58 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:59 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:00 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:01 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:02 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:03 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:04 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:05 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:06 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:07 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:08 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:09 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:10 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:11 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:12 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:13 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:14 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:15 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:16 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:17 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:18 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:19 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:20 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:21 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:22 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:23 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:24 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:25 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:26 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:27 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:28 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:29 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:30 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:31 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:32 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:33 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:34 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:35 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:36 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:37 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:38 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:39 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:40 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:41 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:42 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:43 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:44 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:45 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:46 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:47 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:48 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:49 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:50 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.7 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:51 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.7 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:52 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:53 | 運転 | 210 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:54 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:55 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:56 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:57 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:58 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.9 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:59 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.9 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:00 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:01 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 36.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:02 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:03 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:04 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:05 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:06 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:07 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:08 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:09 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:10 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:11 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:12 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:13 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 120.9 | 0 | 36.4 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:14 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:15 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:16 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 36.6 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:17 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:18 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:19 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:20 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:21 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:22 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:23 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.3 | 0 | 36.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:24 | 運転 | 211 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:25 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:26 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:27 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:28 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:29 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 36.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:30 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:31 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:32 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:33 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:34 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:35 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:36 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:37 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:38 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:39 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:40 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 36.4 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:41 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 36.3 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:42 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:43 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:44 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:45 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:46 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 36 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:47 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 120.7 | 0 | 36 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:48 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:49 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:50 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:51 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:52 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:53 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:54 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:55 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:56 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:57 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:58 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:59 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:00 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:01 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:02 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:03 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 120.8 | 0 | 36.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:04 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:05 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:06 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121 | 0 | 36.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:07 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:08 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:09 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:10 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:11 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:12 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:13 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:14 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:15 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:16 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 36.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:17 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:18 | 運転 | 211 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:19 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:20 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:21 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:22 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:23 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:24 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:25 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 120.9 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:26 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:27 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:28 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:29 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:30 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:31 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:32 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:33 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:34 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:35 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:36 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:37 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:38 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:39 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:40 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:41 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:42 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:43 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:44 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:45 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:46 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:47 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:48 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:49 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:50 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 36.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:51 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 37 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:52 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:53 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:54 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:55 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 37.2 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:56 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:57 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:58 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:59 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:00 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:01 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:02 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:03 | 運転 | 212 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 37.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:04 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:05 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 37 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:06 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:07 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:08 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:09 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:10 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:11 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:12 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:13 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 36.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:14 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:15 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:16 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:17 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:18 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:19 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:20 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:21 | 運転 | 212 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:22 | 運転 | 212 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:23 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 37.3 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:24 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:25 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:26 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:27 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:28 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:29 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:30 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:31 | 運転 | 213 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:32 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:33 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:34 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:35 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:36 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.3 | 0 | 37.1 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:37 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.1 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:38 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.1 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:39 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:40 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:41 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:42 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:43 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:44 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:45 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:46 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:47 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:48 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:49 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:50 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.4 | 0 | 37.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:51 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:52 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:53 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:54 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:55 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:56 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:57 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.4 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:58 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:59 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:00 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:01 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:02 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:03 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:04 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:05 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:06 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:07 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:08 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:09 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:10 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.5 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:11 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 37.5 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:12 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.6 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:13 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.6 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:14 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:15 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:16 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:17 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:18 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:19 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:20 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:21 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:22 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:23 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.7 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:24 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.8 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:25 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.8 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:26 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:27 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:28 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:29 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:30 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:31 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 31.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:32 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.8 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:33 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:34 | 運転 | 214 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.3 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:35 | 運転 | 214 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.9 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 37.9 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:36 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:37 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 38 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:38 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 28.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 38.1 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:39 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.3 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:40 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.4 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:41 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:42 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:43 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.9 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:44 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:45 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:46 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 38.6 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:47 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:48 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.4 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:49 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:50 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:51 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:52 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:53 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:54 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 38.7 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:55 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:56 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:57 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:58 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:59 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.7 | 3156.1 | 28.3 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:00 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:01 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:02 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:03 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:04 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:05 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:06 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:07 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:08 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:09 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 38.9 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:10 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.9 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:11 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:12 | 運転 | 214 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:13 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:14 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66.2 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:15 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:16 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 38.5 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:17 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.5 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:18 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.4 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:19 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.4 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:20 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 38.4 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:21 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:22 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:23 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:24 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 122.1 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:25 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:26 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:27 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 38.4 | 44.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:28 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.4 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:29 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.3 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:30 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.3 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:31 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.2 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:32 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.1 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:33 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:34 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:35 | 運転 | 215 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:36 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.8 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:37 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:38 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:39 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:40 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 37.5 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:41 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:42 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:43 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:44 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:45 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 122 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:46 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:47 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:48 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:49 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:50 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:51 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:52 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:53 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:54 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:55 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:56 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:57 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:58 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:59 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:00 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:01 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 122 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:02 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:03 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:04 | 運転 | 215 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:05 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 122.1 | 0 | 36.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:06 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:07 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:08 | 運転 | 215 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:09 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:10 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 36.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:11 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 30.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:12 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 29.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:13 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:14 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:15 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 36.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:16 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.7 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:17 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.1 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:18 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:19 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 28.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.9 | 0 | 37.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:20 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:21 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.8 | 3156.1 | 28.5 | 121.9 | 0 | 37.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:22 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.6 | 3156.1 | 29.2 | 122.2 | 0 | 37.3 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:23 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:24 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:25 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.2 | 3156.1 | 28.6 | 122 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:26 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:27 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:28 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 122.1 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:29 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:30 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 122.3 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:31 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 37.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:32 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 37.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:33 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:34 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 37.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:35 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:36 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:37 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:38 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:39 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:40 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:41 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:42 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:43 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:44 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:45 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:46 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:47 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:48 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:49 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:50 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:51 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:52 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:53 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:54 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:55 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:56 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:57 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:58 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:59 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:00 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:01 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:02 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:03 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:04 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.5 | 122 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:05 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:06 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:07 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:08 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.1 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:09 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:10 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし