## R3
|  |  | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
|  |  | ・警報発生 0 |  | 0
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.1 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.6 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.6 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## P2
|  |  | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0 安定した運転を行っています。
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.2 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## G1
|  |  | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0 安定した運転を行っています。
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.2 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## SSS
|  | サカモト.エンジニアリング | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0 安定した運転を行っています。
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.1 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## Sheet1
|  |  | 様 |  | ●月 | 運転状況報告 | [6 empty] | 株式会社 カンネツ
発行日
まとめコメント
・警報発生 0
・冷凍機の稼働率、ポンプの稼働率も余裕があります。
・2年に近づいたので、ポンプ他総合的なメンテナンスを別途ご案内いたします。
① |  | 発生警報 | 無し
② |  | 送媒温度 |  | 平均 | 25.2 | 最大 | 26.2 | 最小 | 24.4 |  | ℃
③ |  | 送媒圧力 | 平均 |  | 0.295 | 最大 | 0.3 |  | 最小 | 0.29 |  | Mpa
④ |  | 外気温度 | ℃ | 平均 | 35.5715 | 最大 | 38.9 |  | 最小 | 33.3
※青線・左目盛
|  | 湿度(赤) | % | 平均 | 48.5569 | 最大 | 55.7 |  | 最小 | 42.5
※赤線・右目盛
| 外気温度(青） | [12 empty] | 湿度(赤)
⑤ |  | 冷凍機稼働率 |  |  | 平均 | 68 | ％
⑥ |  | 送媒ポンプ平均稼働率 |  |  | 平均 | 70 | ％
⑦ |  | 総稼働時間 |  |  | 16800 |  |  | 時間 |  |  | 別途、ポンプのメンテナンスを推奨いたします。

## DDD
日時 | 運転／停止 | 積算運転時間(h) | 送媒設定温度(℃) | 送媒現在温度(℃) | 設定圧力(Mpa) | 現在圧力(Mpa) | 冷凍機稼働率(％) | 送媒インバーター稼働率(％) | 還媒温度(℃) | 積算給水量(L) | ろ過流量(L) | 冷凍機循環流量(L) | 軟水器再生回数 | 外気温度(℃) | 外気湿度(％) | 運転状況／装置 | 運転状況／冷凍機 | 警報状況／装置 | 警報状況／冷凍機
2023-07-12 18:10 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.2 | 55.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒温度
2023-07-12 18:11 | 運転 | 192 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30.1 | 121.3 | 0 | 34.4 | 55.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:12 | 運転 | 192 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:13 | 運転 | 192 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 54.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:14 | 運転 | 192 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:15 | 運転 | 192 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.9 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:16 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.9 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:17 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:18 | 運転 | 192 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:19 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:20 | 運転 | 192 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:21 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:22 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.7 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:23 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:24 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:25 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:26 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:27 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒圧力
2023-07-12 18:28 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:29 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:30 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.1 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:31 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:32 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:33 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:34 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:35 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:36 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:37 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:38 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:39 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:40 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:41 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:42 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:43 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 環境
2023-07-12 18:44 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:45 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 温度 | 湿度
2023-07-12 18:46 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:47 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:48 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.1 | 0 | 35.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:49 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:50 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:51 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:52 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:53 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.4 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:54 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:55 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:56 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:57 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:58 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:59 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:00 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:01 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:02 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:03 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:04 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:05 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:06 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.6 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:07 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:08 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:09 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:10 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:11 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:12 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:13 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:14 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:15 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:16 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:17 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:18 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:19 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:20 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:21 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:22 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:23 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:24 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:25 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:26 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.9 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:27 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.9 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:28 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:29 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:30 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:31 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:32 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:33 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:34 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:35 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:36 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:37 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:38 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:39 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:40 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:41 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:42 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:43 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:44 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:45 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:46 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:47 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:48 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:49 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:50 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:51 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:52 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:53 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:54 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:55 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:56 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:57 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:58 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:59 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:00 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:01 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:02 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:03 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:04 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:05 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:06 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:07 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:08 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:09 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:10 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:11 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:12 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:13 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:14 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:15 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:16 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:17 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:18 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:19 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:20 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:21 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:22 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:23 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:24 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:25 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:26 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:27 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:28 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:29 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:30 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:31 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:32 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:33 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:34 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:35 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:36 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:37 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:38 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:39 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:40 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:41 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:42 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:43 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:44 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:45 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:46 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:47 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:48 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:49 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:50 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:51 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:52 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:53 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:54 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:55 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:56 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:57 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:58 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:59 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:00 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:01 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:02 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:03 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:04 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:05 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:06 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:07 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:08 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:09 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:10 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:11 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:12 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 122 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:13 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:14 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:15 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:16 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:17 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:18 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:19 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:20 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:21 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:22 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:23 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:24 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:25 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:26 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:27 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:28 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:29 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:30 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:31 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:32 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:33 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:34 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.8 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:35 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:36 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:37 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:38 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:39 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:40 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:41 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:42 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:43 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:44 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:45 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:46 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:47 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:48 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:49 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:50 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:51 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:52 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:53 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:54 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:55 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:56 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:57 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:58 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:59 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:00 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:01 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:02 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:03 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:04 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:05 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:06 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:07 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 34 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:08 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:09 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:10 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:11 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:12 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:13 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.6 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:14 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:15 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:16 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:17 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 33.4 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:18 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:19 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:20 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:21 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:22 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:23 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:24 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:25 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:26 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.7 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:27 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 33.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:28 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 33.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:29 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:30 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:31 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:32 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.5 | 54.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:33 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:34 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:35 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 33.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:36 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:37 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 33.7 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:38 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:39 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:40 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.1 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:41 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:42 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:43 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:44 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:45 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:46 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.2 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:47 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:48 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:49 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:50 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:51 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:52 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:53 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:54 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:55 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 122 | 0 | 34.1 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:56 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:57 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:58 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:59 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:00 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:01 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:02 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:03 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:04 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:05 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:06 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:07 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:08 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:09 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:10 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:11 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:12 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:13 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:14 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:15 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:16 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:17 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35.1 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:18 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:19 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:20 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:21 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:22 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:23 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:24 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:25 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:26 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:27 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:28 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:29 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:30 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:31 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:32 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:33 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:34 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:35 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:36 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:37 | 運転 | 198 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:38 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:39 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:40 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:41 | 運転 | 198 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:42 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:43 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:44 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:45 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:46 | 運転 | 198 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:47 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:48 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:49 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:50 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:51 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:52 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:53 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:54 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:55 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:56 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:57 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:58 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:59 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:01 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:02 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:03 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:04 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:05 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:06 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:07 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:08 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:09 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:10 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:11 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:12 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:13 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.2 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:14 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:15 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:16 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:17 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:18 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:19 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:20 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:21 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 34.8 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:22 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:23 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:24 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:25 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:26 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:27 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:28 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:29 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:30 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:31 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:32 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:33 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:34 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:35 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:36 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:37 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:38 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:39 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34.9 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:40 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:41 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:42 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:43 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:44 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:45 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:46 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:47 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:48 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:49 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:50 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:51 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:52 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:53 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:54 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:55 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:56 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:57 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 34.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:58 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 122.2 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:59 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:00 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:01 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 30.1 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:02 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:03 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:04 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:05 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:06 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:07 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:08 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:09 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:10 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:11 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:12 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:13 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:14 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:15 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:16 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:17 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:18 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:19 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:20 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:21 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:22 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:23 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:24 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:25 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:26 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:27 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:28 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:29 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:30 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:31 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:32 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:33 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:34 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:35 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:36 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:37 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:38 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:39 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:40 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:41 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:42 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:43 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:44 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:45 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:46 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:47 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:48 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:49 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:50 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:51 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:52 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:53 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:54 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:55 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:56 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:57 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:58 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:59 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:00 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:01 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:02 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:03 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:04 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:05 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:06 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:07 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:08 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:09 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:10 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:11 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:12 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 122 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:13 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:14 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:15 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:16 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:17 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:18 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:19 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:20 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:21 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:22 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:23 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:24 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:25 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:26 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:27 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:28 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:29 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:30 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:31 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:32 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:33 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:34 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:35 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:36 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:37 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:38 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:39 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:40 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:41 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:42 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:43 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:44 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:45 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:46 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:47 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.6 | 121.2 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:48 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:49 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:50 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:51 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:52 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:53 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:54 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:55 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:56 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:57 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:58 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:59 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:00 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:01 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:02 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:03 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:04 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:05 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:06 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:07 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:08 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:09 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:10 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:11 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:12 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:13 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:14 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:15 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:16 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:17 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:18 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:19 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:20 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:21 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:22 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:23 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:24 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:25 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:26 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:27 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:28 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:29 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:30 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:31 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:32 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:33 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:34 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:35 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:36 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:37 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:38 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:39 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:40 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:41 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:42 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:43 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:44 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:45 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:46 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:47 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:48 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:49 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:50 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:51 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:52 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:53 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:54 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:55 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:56 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:57 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:58 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:59 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:00 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:01 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:02 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:03 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:04 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:05 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:06 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:07 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:08 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:09 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:10 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:11 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:12 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:13 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:14 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:15 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:16 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:17 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:18 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:19 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:20 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:21 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:22 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:23 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:24 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:25 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:26 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:27 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:28 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:29 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:30 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:31 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:32 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:33 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:34 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:35 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:36 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:37 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:38 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:39 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:40 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 122 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:41 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 122.2 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:42 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:43 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:44 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:45 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:46 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:47 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:48 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:49 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:50 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:51 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:52 | 運転 | 203 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:53 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:54 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:55 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:56 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:57 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:58 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:59 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:00 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:01 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:02 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:03 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:04 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:05 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:06 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:07 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:08 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:09 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:10 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:11 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:12 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:13 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:14 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:15 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:16 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:17 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:18 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:19 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:20 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:21 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:22 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:23 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:24 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:25 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:26 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:27 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:28 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:29 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:30 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:31 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:32 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:33 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:34 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:35 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:36 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:37 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:38 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122.1 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:39 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:40 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:41 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:42 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:43 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:44 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:45 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:46 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:47 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:48 | 運転 | 204 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:49 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:50 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:51 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:52 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:53 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:54 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:55 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:56 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:57 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:58 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:59 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:00 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:01 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:02 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:03 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:04 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:05 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:06 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:07 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:08 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:09 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:10 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:11 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:12 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:13 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:14 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:15 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:16 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:17 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:18 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:19 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:20 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:21 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:22 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:23 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:24 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:25 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:26 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:27 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:28 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:29 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:30 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:31 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:32 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:33 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:34 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:35 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:36 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:37 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:38 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:39 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.8 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:40 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:41 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:42 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:43 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:44 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:45 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:46 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:47 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:48 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:49 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:50 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:51 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:52 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:53 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:54 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:55 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:56 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:57 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:58 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:59 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:00 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:01 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:02 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:03 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:04 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:05 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:06 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:07 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:08 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:09 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:10 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:11 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.5 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:12 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:13 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:14 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:15 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:16 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.6 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:17 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:18 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:19 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:20 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:21 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:22 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:23 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:24 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:25 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:26 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:27 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:28 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:29 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:30 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:31 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:32 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.9 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:33 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:34 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.8 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:35 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.8 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:36 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:37 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:38 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:39 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:40 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:41 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:42 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:43 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:44 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:45 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:46 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:47 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:48 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:49 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.9 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:50 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.9 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:51 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:52 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:53 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:54 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:55 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:56 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:57 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:58 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:59 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:00 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:01 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:02 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:03 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:04 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:05 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:06 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:07 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:08 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:09 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:10 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:11 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:12 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:13 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:14 | 運転 | 206 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:15 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:16 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:17 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:18 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:19 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.2 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:20 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:21 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:22 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.7 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:23 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:24 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121 | 0 | 35.8 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:25 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:26 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:27 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:28 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:29 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:30 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:31 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:32 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:33 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:34 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:35 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 35.3 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:36 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:37 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 120.9 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:38 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:39 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:40 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:41 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:42 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:43 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:44 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:45 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:46 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:47 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:48 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:49 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:50 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.9 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:51 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:52 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:53 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:54 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 34.6 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:55 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 34.6 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:56 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:57 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:58 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:59 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:00 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.9 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:01 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:02 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:03 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.7 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:04 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.6 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:05 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.6 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:06 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:07 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.5 | 55.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:08 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:09 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:10 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:11 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:12 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 34.5 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:13 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:14 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 34.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:15 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:16 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:17 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:18 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:19 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:20 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:21 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:22 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:23 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:24 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:25 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.4 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:26 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:27 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:28 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.3 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:29 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.3 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:30 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:31 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:32 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.2 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:33 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 34.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:34 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:35 | 運転 | 208 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.5 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:36 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:37 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:38 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:39 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.5 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:40 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:41 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:42 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:43 | 運転 | 208 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:44 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:45 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.3 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:46 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:47 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:48 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 120.8 | 0 | 34.2 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:49 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 34.2 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:50 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:51 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:52 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.2 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:53 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:54 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:55 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:56 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:57 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.5 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:58 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:59 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:00 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.3 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:01 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:02 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.1 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:03 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:04 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:05 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:06 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:07 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:08 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:09 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:10 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:11 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 33.9 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:12 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:13 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:14 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:15 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:16 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:17 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:18 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:19 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.7 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:20 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:21 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:22 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:23 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.2 | 0 | 33.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:24 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 33.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:25 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:26 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.3 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:27 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:28 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:29 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 33.5 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:30 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:31 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:32 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:33 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:34 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:35 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:36 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:37 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:38 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:39 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:40 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:41 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:42 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:43 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:44 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121 | 0 | 34 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:45 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:46 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:47 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:48 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:49 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:50 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.7 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:51 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:52 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:53 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:54 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:55 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:56 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:57 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.8 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:58 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:59 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:00 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:01 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:02 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:03 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:04 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:05 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:06 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:07 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:08 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:09 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:10 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:11 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:12 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:13 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:14 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:15 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:16 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:17 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:18 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:19 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:20 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:21 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:22 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:23 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:24 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:25 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:26 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:27 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:28 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:29 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:30 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:31 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:32 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:33 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:34 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:35 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:36 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:37 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:38 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:39 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:40 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:41 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:42 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:43 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:44 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:45 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:46 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:47 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:48 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:49 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:50 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.7 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:51 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.7 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:52 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:53 | 運転 | 210 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:54 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:55 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:56 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:57 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:58 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.9 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:59 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.9 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:00 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:01 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 36.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:02 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:03 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:04 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:05 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:06 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:07 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:08 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:09 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:10 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:11 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:12 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:13 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 120.9 | 0 | 36.4 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:14 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:15 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:16 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 36.6 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:17 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:18 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:19 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:20 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:21 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:22 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:23 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.3 | 0 | 36.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:24 | 運転 | 211 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:25 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:26 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:27 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:28 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:29 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 36.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:30 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:31 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:32 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:33 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:34 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:35 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:36 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:37 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:38 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:39 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:40 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 36.4 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:41 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 36.3 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:42 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:43 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:44 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:45 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:46 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 36 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:47 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 120.7 | 0 | 36 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:48 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:49 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:50 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:51 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:52 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:53 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:54 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:55 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:56 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:57 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:58 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:59 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:00 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:01 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:02 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:03 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 120.8 | 0 | 36.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:04 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:05 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:06 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121 | 0 | 36.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:07 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:08 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:09 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:10 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:11 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:12 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:13 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:14 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:15 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:16 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 36.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:17 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:18 | 運転 | 211 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:19 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:20 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:21 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:22 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:23 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:24 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:25 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 120.9 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:26 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:27 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:28 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:29 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:30 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:31 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:32 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:33 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:34 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:35 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:36 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:37 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:38 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:39 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:40 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:41 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:42 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:43 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:44 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:45 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:46 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:47 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:48 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:49 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:50 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 36.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:51 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 37 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:52 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:53 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:54 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:55 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 37.2 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:56 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:57 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:58 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:59 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:00 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:01 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:02 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:03 | 運転 | 212 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 37.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:04 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:05 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 37 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:06 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:07 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:08 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:09 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:10 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:11 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:12 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:13 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 36.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:14 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:15 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:16 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:17 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:18 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:19 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:20 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:21 | 運転 | 212 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:22 | 運転 | 212 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:23 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 37.3 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:24 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:25 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:26 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:27 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:28 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:29 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:30 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:31 | 運転 | 213 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:32 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:33 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:34 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:35 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:36 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.3 | 0 | 37.1 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:37 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.1 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:38 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.1 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:39 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:40 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:41 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:42 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:43 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:44 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:45 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:46 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:47 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:48 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:49 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:50 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.4 | 0 | 37.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:51 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:52 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:53 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:54 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:55 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:56 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:57 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.4 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:58 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:59 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:00 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:01 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:02 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:03 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:04 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:05 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:06 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:07 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:08 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:09 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:10 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.5 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:11 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 37.5 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:12 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.6 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:13 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.6 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:14 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:15 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:16 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:17 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:18 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:19 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:20 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:21 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:22 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:23 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.7 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:24 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.8 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:25 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.8 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:26 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:27 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:28 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:29 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:30 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:31 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 31.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:32 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.8 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:33 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:34 | 運転 | 214 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.3 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:35 | 運転 | 214 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.9 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 37.9 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:36 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:37 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 38 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:38 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 28.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 38.1 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:39 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.3 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:40 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.4 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:41 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:42 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:43 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.9 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:44 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:45 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:46 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 38.6 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:47 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:48 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.4 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:49 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:50 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:51 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:52 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:53 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:54 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 38.7 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:55 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:56 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:57 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:58 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:59 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.7 | 3156.1 | 28.3 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:00 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:01 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:02 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:03 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:04 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:05 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:06 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:07 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:08 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:09 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 38.9 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:10 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.9 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:11 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:12 | 運転 | 214 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:13 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:14 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66.2 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:15 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:16 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 38.5 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:17 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.5 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:18 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.4 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:19 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.4 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:20 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 38.4 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:21 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:22 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:23 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:24 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 122.1 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:25 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:26 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:27 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 38.4 | 44.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:28 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.4 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:29 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.3 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:30 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.3 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:31 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.2 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:32 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.1 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:33 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:34 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:35 | 運転 | 215 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:36 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.8 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:37 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:38 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:39 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:40 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 37.5 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:41 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:42 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:43 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:44 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:45 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 122 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:46 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:47 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:48 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:49 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:50 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:51 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:52 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:53 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:54 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:55 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:56 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:57 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:58 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:59 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:00 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:01 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 122 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:02 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:03 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:04 | 運転 | 215 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:05 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 122.1 | 0 | 36.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:06 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:07 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:08 | 運転 | 215 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:09 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:10 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 36.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:11 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 30.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:12 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 29.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:13 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:14 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:15 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 36.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:16 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.7 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:17 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.1 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:18 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:19 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 28.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.9 | 0 | 37.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:20 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:21 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.8 | 3156.1 | 28.5 | 121.9 | 0 | 37.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:22 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.6 | 3156.1 | 29.2 | 122.2 | 0 | 37.3 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:23 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:24 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:25 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.2 | 3156.1 | 28.6 | 122 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:26 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:27 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:28 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 122.1 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:29 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:30 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 122.3 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:31 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 37.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:32 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 37.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:33 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:34 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 37.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:35 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:36 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:37 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:38 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:39 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:40 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:41 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:42 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:43 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:44 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:45 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:46 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:47 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:48 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:49 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:50 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:51 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:52 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:53 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:54 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:55 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:56 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:57 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:58 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:59 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:00 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:01 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:02 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:03 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:04 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.5 | 122 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:05 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:06 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:07 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:08 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.1 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:09 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:10 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし

## 明和合成（株）SCS-C-CS-20_1分周期demo
日時 | 運転／停止 | 積算運転時間(h) | 送媒設定温度(℃) | 送媒現在温度(℃) | 設定圧力(Mpa) | 現在圧力(Mpa) | 冷凍機稼働率(％) | 送媒インバーター稼働率(％) | 還媒温度(℃) | 積算給水量(L) | ろ過流量(L) | 冷凍機循環流量(L) | 軟水器再生回数 | 外気温度(℃) | 外気湿度(％) | 運転状況／装置 | 運転状況／冷凍機 | 警報状況／装置 | 警報状況／冷凍機 | 現在圧力(Mpa)
2023-07-12 18:10 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.2 | 55.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0958 | 送媒温度
2023-07-12 18:11 | 運転 | 192 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30.1 | 121.3 | 0 | 34.4 | 55.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5986
2023-07-12 18:12 | 運転 | 192 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.277 | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:13 | 運転 | 192 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 54.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6483
2023-07-12 18:14 | 運転 | 192 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.128
2023-07-12 18:15 | 運転 | 192 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.9 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0628
2023-07-12 18:16 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.9 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.665
2023-07-12 18:17 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8584
2023-07-12 18:18 | 運転 | 192 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8716
2023-07-12 18:19 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8318
2023-07-12 18:20 | 運転 | 192 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3578
2023-07-12 18:21 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7799
2023-07-12 18:22 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.7 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9202
2023-07-12 18:23 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4992
2023-07-12 18:24 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.949
2023-07-12 18:25 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5997
2023-07-12 18:26 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4606
2023-07-12 18:27 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4716 | 送媒圧力
2023-07-12 18:28 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8451
2023-07-12 18:29 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.318 | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:30 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.1 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3058
2023-07-12 18:31 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9357
2023-07-12 18:32 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6395
2023-07-12 18:33 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9346
2023-07-12 18:34 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0495
2023-07-12 18:35 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7048
2023-07-12 18:36 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3324
2023-07-12 18:37 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8561
2023-07-12 18:38 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6915
2023-07-12 18:39 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3722
2023-07-12 18:40 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9236
2023-07-12 18:41 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2694
2023-07-12 18:42 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6384
2023-07-12 18:43 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3445 | 環境
2023-07-12 18:44 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8197
2023-07-12 18:45 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9877 | 温度 | 湿度
2023-07-12 18:46 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0772
2023-07-12 18:47 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2152
2023-07-12 18:48 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.1 | 0 | 35.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6141
2023-07-12 18:49 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0108
2023-07-12 18:50 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8208
2023-07-12 18:51 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9843
2023-07-12 18:52 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.307
2023-07-12 18:53 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.4 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5258
2023-07-12 18:54 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8694
2023-07-12 18:55 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6517
2023-07-12 18:56 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3047
2023-07-12 18:57 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3457
2023-07-12 18:58 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4097
2023-07-12 18:59 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2175
2023-07-12 19:00 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7943
2023-07-12 19:01 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0639
2023-07-12 19:02 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.255
2023-07-12 19:03 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0882
2023-07-12 19:04 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5887
2023-07-12 19:05 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.087
2023-07-12 19:06 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.6 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9987
2023-07-12 19:07 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8572
2023-07-12 19:08 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2816
2023-07-12 19:09 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.602
2023-07-12 19:10 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6407
2023-07-12 19:11 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5246
2023-07-12 19:12 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2793
2023-07-12 19:13 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4219
2023-07-12 19:14 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5876
2023-07-12 19:15 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.497
2023-07-12 19:16 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7689
2023-07-12 19:17 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1401
2023-07-12 19:18 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4329
2023-07-12 19:19 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9611
2023-07-12 19:20 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5633
2023-07-12 19:21 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7567
2023-07-12 19:22 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1765
2023-07-12 19:23 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7302
2023-07-12 19:24 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2562
2023-07-12 19:25 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6782
2023-07-12 19:26 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.9 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8185
2023-07-12 19:27 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.9 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3976
2023-07-12 19:28 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2539
2023-07-12 19:29 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4981
2023-07-12 19:30 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3589
2023-07-12 19:31 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3699
2023-07-12 19:32 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7435
2023-07-12 19:33 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2163
2023-07-12 19:34 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2042
2023-07-12 19:35 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2406
2023-07-12 19:36 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7575
2023-07-12 19:37 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0525
2023-07-12 19:38 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1674
2023-07-12 19:39 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8227
2023-07-12 19:40 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4503
2023-07-12 19:41 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.974
2023-07-12 19:42 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8094
2023-07-12 19:43 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8967
2023-07-12 19:44 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.448
2023-07-12 19:45 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7939
2023-07-12 19:46 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7564
2023-07-12 19:47 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4625
2023-07-12 19:48 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9376
2023-07-12 19:49 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5121
2023-07-12 19:50 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6016
2023-07-12 19:51 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3331
2023-07-12 19:52 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7321
2023-07-12 19:53 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1287
2023-07-12 19:54 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3453
2023-07-12 19:55 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1022
2023-07-12 19:56 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4249
2023-07-12 19:57 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0502
2023-07-12 19:58 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9873
2023-07-12 19:59 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7696
2023-07-12 20:00 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4226
2023-07-12 20:01 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4636
2023-07-12 20:02 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5277
2023-07-12 20:03 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3354
2023-07-12 20:04 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9122
2023-07-12 20:05 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5884
2023-07-12 20:06 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.373
2023-07-12 20:07 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2061
2023-07-12 20:08 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7067
2023-07-12 20:09 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.205
2023-07-12 20:10 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1166
2023-07-12 20:11 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9752
2023-07-12 20:12 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3995
2023-07-12 20:13 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7199
2023-07-12 20:14 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7586
2023-07-12 20:15 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6426
2023-07-12 20:16 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3972
2023-07-12 20:17 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5398
2023-07-12 20:18 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7055
2023-07-12 20:19 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6149
2023-07-12 20:20 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8868
2023-07-12 20:21 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2581
2023-07-12 20:22 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5508
2023-07-12 20:23 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0791
2023-07-12 20:24 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6813
2023-07-12 20:25 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2812
2023-07-12 20:26 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2945
2023-07-12 20:27 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8481
2023-07-12 20:28 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7806
2023-07-12 20:29 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7962
2023-07-12 20:30 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9365
2023-07-12 20:31 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9221
2023-07-12 20:32 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3718
2023-07-12 20:33 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.616
2023-07-12 20:34 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8834
2023-07-12 20:35 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4879
2023-07-12 20:36 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2679
2023-07-12 20:37 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3343
2023-07-12 20:38 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3221
2023-07-12 20:39 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3586
2023-07-12 20:40 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6559
2023-07-12 20:41 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9509
2023-07-12 20:42 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0658
2023-07-12 20:43 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1276
2023-07-12 20:44 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7552
2023-07-12 20:45 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8724
2023-07-12 20:46 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1143
2023-07-12 20:47 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.795
2023-07-12 20:48 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3464
2023-07-12 20:49 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6923
2023-07-12 20:50 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6547
2023-07-12 20:51 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3608
2023-07-12 20:52 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2425
2023-07-12 20:53 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4105
2023-07-12 20:54 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5
2023-07-12 20:55 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2315
2023-07-12 20:56 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6305
2023-07-12 20:57 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0271
2023-07-12 20:58 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2436
2023-07-12 20:59 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0006
2023-07-12 21:00 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7298
2023-07-12 21:01 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9486
2023-07-12 21:02 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8857
2023-07-12 21:03 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.668
2023-07-12 21:04 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.321
2023-07-12 21:05 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7685
2023-07-12 21:06 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8326
2023-07-12 21:07 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6403
2023-07-12 21:08 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2171
2023-07-12 21:09 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4867
2023-07-12 21:10 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2713
2023-07-12 21:11 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1045
2023-07-12 21:12 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 122 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0116
2023-07-12 21:13 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1033
2023-07-12 21:14 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.015
2023-07-12 21:15 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8735
2023-07-12 21:16 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7044
2023-07-12 21:17 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6183
2023-07-12 21:18 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.657
2023-07-12 21:19 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.541
2023-07-12 21:20 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8891
2023-07-12 21:21 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4382
2023-07-12 21:22 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1974
2023-07-12 21:23 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1067
2023-07-12 21:24 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7852
2023-07-12 21:25 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1564
2023-07-12 21:26 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0427
2023-07-12 21:27 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9774
2023-07-12 21:28 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5796
2023-07-12 21:29 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.773
2023-07-12 21:30 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7863
2023-07-12 21:31 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7465
2023-07-12 21:32 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2725
2023-07-12 21:33 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.288
2023-07-12 21:34 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.8 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4283
2023-07-12 21:35 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4139
2023-07-12 21:36 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8637
2023-07-12 21:37 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1079
2023-07-12 21:38 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3752
2023-07-12 21:39 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9797
2023-07-12 21:40 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7598
2023-07-12 21:41 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8261
2023-07-12 21:42 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2205
2023-07-12 21:43 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8504
2023-07-12 21:44 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5542
2023-07-12 21:45 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8493
2023-07-12 21:46 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9642
2023-07-12 21:47 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6195
2023-07-12 21:48 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2471
2023-07-12 21:49 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3642
2023-07-12 21:50 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6062
2023-07-12 21:51 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2869
2023-07-12 21:52 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8383
2023-07-12 21:53 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1841
2023-07-12 21:54 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1466
2023-07-12 21:55 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2592
2023-07-12 21:56 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7344
2023-07-12 21:57 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9024
2023-07-12 21:58 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9918
2023-07-12 21:59 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7234
2023-07-12 22:00 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5288
2023-07-12 22:01 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9255
2023-07-12 22:02 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7355
2023-07-12 22:03 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4924
2023-07-12 22:04 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2217
2023-07-12 22:05 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4405
2023-07-12 22:06 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3775
2023-07-12 22:07 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 34 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1598
2023-07-12 22:08 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8129
2023-07-12 22:09 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2603
2023-07-12 22:10 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3244
2023-07-12 22:11 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1322
2023-07-12 22:12 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7089
2023-07-12 22:13 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.6 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9786
2023-07-12 22:14 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1697
2023-07-12 22:15 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0028
2023-07-12 22:16 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5034
2023-07-12 22:17 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 33.4 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5952
2023-07-12 22:18 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9133
2023-07-12 22:19 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7719
2023-07-12 22:20 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1962
2023-07-12 22:21 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5167
2023-07-12 22:22 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5554
2023-07-12 22:23 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4393
2023-07-12 22:24 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7874
2023-07-12 22:25 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3366
2023-07-12 22:26 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.7 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5023
2023-07-12 22:27 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 33.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0051
2023-07-12 22:28 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 33.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6835
2023-07-12 22:29 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0548
2023-07-12 22:30 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.941
2023-07-12 22:31 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8758
2023-07-12 22:32 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.5 | 54.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.478
2023-07-12 22:33 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6714
2023-07-12 22:34 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6847
2023-07-12 22:35 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 33.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6449
2023-07-12 22:36 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1708
2023-07-12 22:37 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 33.7 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5929
2023-07-12 22:38 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4484
2023-07-12 22:39 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0275
2023-07-12 22:40 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.1 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4772
2023-07-12 22:41 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.128
2023-07-12 22:42 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9888
2023-07-12 22:43 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9998
2023-07-12 22:44 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3733
2023-07-12 22:45 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8462
2023-07-12 22:46 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.2 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8341
2023-07-12 22:47 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4639
2023-07-12 22:48 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1678
2023-07-12 22:49 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4628
2023-07-12 22:50 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5777
2023-07-12 22:51 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.233
2023-07-12 22:52 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8606
2023-07-12 22:53 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3843
2023-07-12 22:54 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2197
2023-07-12 22:55 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 122 | 0 | 34.1 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9004
2023-07-12 22:56 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4518
2023-07-12 22:57 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7977
2023-07-12 22:58 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1666
2023-07-12 22:59 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8727
2023-07-12 23:00 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3479
2023-07-12 23:01 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5159
2023-07-12 23:02 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6054
2023-07-12 23:03 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7434
2023-07-12 23:04 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1424
2023-07-12 23:05 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.539
2023-07-12 23:06 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.349
2023-07-12 23:07 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5125
2023-07-12 23:08 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8352
2023-07-12 23:09 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.054
2023-07-12 23:10 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3976
2023-07-12 23:11 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1799
2023-07-12 23:12 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8329
2023-07-12 23:13 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8739
2023-07-12 23:14 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.938
2023-07-12 23:15 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7457
2023-07-12 23:16 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3225
2023-07-12 23:17 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35.1 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5921
2023-07-12 23:18 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7832
2023-07-12 23:19 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6164
2023-07-12 23:20 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.117
2023-07-12 23:21 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6153
2023-07-12 23:22 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5269
2023-07-12 23:23 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3854
2023-07-12 23:24 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8098
2023-07-12 23:25 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1302
2023-07-12 23:26 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1689
2023-07-12 23:27 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0529
2023-07-12 23:28 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8075
2023-07-12 23:29 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9501
2023-07-12 23:30 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1158
2023-07-12 23:31 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0252
2023-07-12 23:32 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2971
2023-07-12 23:33 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6683
2023-07-12 23:34 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9611
2023-07-12 23:35 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4894
2023-07-12 23:36 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0916
2023-07-12 23:37 | 運転 | 198 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.285
2023-07-12 23:38 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7048
2023-07-12 23:39 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2584
2023-07-12 23:40 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7844
2023-07-12 23:41 | 運転 | 198 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2065
2023-07-12 23:42 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3468
2023-07-12 23:43 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9258
2023-07-12 23:44 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7821
2023-07-12 23:45 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0263
2023-07-12 23:46 | 運転 | 198 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8872
2023-07-12 23:47 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8982
2023-07-12 23:48 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2717
2023-07-12 23:49 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7446
2023-07-12 23:50 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7324
2023-07-12 23:51 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7688
2023-07-12 23:52 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0661
2023-07-12 23:53 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3612
2023-07-12 23:54 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4761
2023-07-12 23:55 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1314
2023-07-12 23:56 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.759
2023-07-12 23:57 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2827
2023-07-12 23:58 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1181
2023-07-12 23:59 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2053
2023-07-13 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7567
2023-07-13 00:01 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1026
2023-07-13 00:02 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.065
2023-07-13 00:03 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7711
2023-07-13 00:04 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2463
2023-07-13 00:05 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8208
2023-07-13 00:06 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9103
2023-07-13 00:07 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6418
2023-07-13 00:08 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0407
2023-07-13 00:09 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4374
2023-07-13 00:10 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6539
2023-07-13 00:11 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4109
2023-07-13 00:12 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7336
2023-07-13 00:13 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.2 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3589
2023-07-13 00:14 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.296
2023-07-13 00:15 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0783
2023-07-13 00:16 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7313
2023-07-13 00:17 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7723
2023-07-13 00:18 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8363
2023-07-13 00:19 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6441
2023-07-13 00:20 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2209
2023-07-13 00:21 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 34.8 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.897
2023-07-13 00:22 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6816
2023-07-13 00:23 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5148
2023-07-13 00:24 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0153
2023-07-13 00:25 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5136
2023-07-13 00:26 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4253
2023-07-13 00:27 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2838
2023-07-13 00:28 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7082
2023-07-13 00:29 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0286
2023-07-13 00:30 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0673
2023-07-13 00:31 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9512
2023-07-13 00:32 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7059
2023-07-13 00:33 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8485
2023-07-13 00:34 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0142
2023-07-13 00:35 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9236
2023-07-13 00:36 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1955
2023-07-13 00:37 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5667
2023-07-13 00:38 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8595
2023-07-13 00:39 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34.9 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3877
2023-07-13 00:40 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9899
2023-07-13 00:41 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5898
2023-07-13 00:42 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6031
2023-07-13 00:43 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1568
2023-07-13 00:44 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0893
2023-07-13 00:45 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1048
2023-07-13 00:46 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2451
2023-07-13 00:47 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2307
2023-07-13 00:48 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6805
2023-07-13 00:49 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9247
2023-07-13 00:50 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.192
2023-07-13 00:51 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7965
2023-07-13 00:52 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5766
2023-07-13 00:53 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6429
2023-07-13 00:54 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6308
2023-07-13 00:55 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6672
2023-07-13 00:56 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.558
2023-07-13 00:57 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 34.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.853
2023-07-13 00:58 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 122.2 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9679
2023-07-13 00:59 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0297
2023-07-13 01:00 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6573
2023-07-13 01:01 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 30.1 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7745
2023-07-13 01:02 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0165
2023-07-13 01:03 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6972
2023-07-13 01:04 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2485
2023-07-13 01:05 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5944
2023-07-13 01:06 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5569
2023-07-13 01:07 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.263
2023-07-13 01:08 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1446
2023-07-13 01:09 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3126
2023-07-13 01:10 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4021
2023-07-13 01:11 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1336
2023-07-13 01:12 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5326
2023-07-13 01:13 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9292
2023-07-13 01:14 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1458
2023-07-13 01:15 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9027
2023-07-13 01:16 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6319
2023-07-13 01:17 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8507
2023-07-13 01:18 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7878
2023-07-13 01:19 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5701
2023-07-13 01:20 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2231
2023-07-13 01:21 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6706
2023-07-13 01:22 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7347
2023-07-13 01:23 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5424
2023-07-13 01:24 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1192
2023-07-13 01:25 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3889
2023-07-13 01:26 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1735
2023-07-13 01:27 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0066
2023-07-13 01:28 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9137
2023-07-13 01:29 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0055
2023-07-13 01:30 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9171
2023-07-13 01:31 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7757
2023-07-13 01:32 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6065
2023-07-13 01:33 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.927
2023-07-13 01:34 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9657
2023-07-13 01:35 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8496
2023-07-13 01:36 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1977
2023-07-13 01:37 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7468
2023-07-13 01:38 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.506
2023-07-13 01:39 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4154
2023-07-13 01:40 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0938
2023-07-13 01:41 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4651
2023-07-13 01:42 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3513
2023-07-13 01:43 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2861
2023-07-13 01:44 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8883
2023-07-13 01:45 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0817
2023-07-13 01:46 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.095
2023-07-13 01:47 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0551
2023-07-13 01:48 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5811
2023-07-13 01:49 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5967
2023-07-13 01:50 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.737
2023-07-13 01:51 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7226
2023-07-13 01:52 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1723
2023-07-13 01:53 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4165
2023-07-13 01:54 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6839
2023-07-13 01:55 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2884
2023-07-13 01:56 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0684
2023-07-13 01:57 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1348
2023-07-13 01:58 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5292
2023-07-13 01:59 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1591
2023-07-13 02:00 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8629
2023-07-13 02:01 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1579
2023-07-13 02:02 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2728
2023-07-13 02:03 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9281
2023-07-13 02:04 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5557
2023-07-13 02:05 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6729
2023-07-13 02:06 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9148
2023-07-13 02:07 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5955
2023-07-13 02:08 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1469
2023-07-13 02:09 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4928
2023-07-13 02:10 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4552
2023-07-13 02:11 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5679
2023-07-13 02:12 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 122 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.043
2023-07-13 02:13 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.211
2023-07-13 02:14 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3005
2023-07-13 02:15 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.032
2023-07-13 02:16 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8375
2023-07-13 02:17 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2341
2023-07-13 02:18 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0441
2023-07-13 02:19 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8011
2023-07-13 02:20 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5303
2023-07-13 02:21 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7491
2023-07-13 02:22 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6862
2023-07-13 02:23 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4685
2023-07-13 02:24 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1215
2023-07-13 02:25 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.569
2023-07-13 02:26 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6331
2023-07-13 02:27 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4408
2023-07-13 02:28 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0176
2023-07-13 02:29 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2872
2023-07-13 02:30 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4784
2023-07-13 02:31 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3115
2023-07-13 02:32 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8121
2023-07-13 02:33 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9038
2023-07-13 02:34 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.222
2023-07-13 02:35 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0806
2023-07-13 02:36 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5049
2023-07-13 02:37 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8253
2023-07-13 02:38 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.864
2023-07-13 02:39 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.748
2023-07-13 02:40 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0961
2023-07-13 02:41 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6452
2023-07-13 02:42 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8109
2023-07-13 02:43 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3138
2023-07-13 02:44 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9922
2023-07-13 02:45 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3635
2023-07-13 02:46 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2497
2023-07-13 02:47 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.6 | 121.2 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1845
2023-07-13 02:48 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7867
2023-07-13 02:49 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9801
2023-07-13 02:50 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9933
2023-07-13 02:51 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9535
2023-07-13 02:52 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4795
2023-07-13 02:53 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9016
2023-07-13 02:54 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0419
2023-07-13 02:55 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6209
2023-07-13 02:56 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0707
2023-07-13 02:57 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7214
2023-07-13 02:58 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5823
2023-07-13 02:59 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5933
2023-07-13 03:00 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9668
2023-07-13 03:01 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4397
2023-07-13 03:02 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4275
2023-07-13 03:03 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0574
2023-07-13 03:04 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7613
2023-07-13 03:05 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0563
2023-07-13 03:06 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1712
2023-07-13 03:07 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8265
2023-07-13 03:08 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4541
2023-07-13 03:09 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9778
2023-07-13 03:10 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8132
2023-07-13 03:11 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4939
2023-07-13 03:12 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0453
2023-07-13 03:13 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3911
2023-07-13 03:14 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7601
2023-07-13 03:15 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4662
2023-07-13 03:16 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9414
2023-07-13 03:17 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1094
2023-07-13 03:18 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1989
2023-07-13 03:19 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3369
2023-07-13 03:20 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7358
2023-07-13 03:21 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1325
2023-07-13 03:22 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9425
2023-07-13 03:23 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.106
2023-07-13 03:24 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4287
2023-07-13 03:25 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6475
2023-07-13 03:26 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9911
2023-07-13 03:27 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7734
2023-07-13 03:28 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4264
2023-07-13 03:29 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4674
2023-07-13 03:30 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5314
2023-07-13 03:31 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3392
2023-07-13 03:32 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.916
2023-07-13 03:33 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1856
2023-07-13 03:34 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3767
2023-07-13 03:35 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2099
2023-07-13 03:36 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7104
2023-07-13 03:37 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2087
2023-07-13 03:38 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1204
2023-07-13 03:39 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9789
2023-07-13 03:40 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4033
2023-07-13 03:41 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7237
2023-07-13 03:42 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7624
2023-07-13 03:43 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6463
2023-07-13 03:44 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.401
2023-07-13 03:45 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5436
2023-07-13 03:46 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7093
2023-07-13 03:47 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6187
2023-07-13 03:48 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8906
2023-07-13 03:49 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2618
2023-07-13 03:50 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5546
2023-07-13 03:51 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3024
2023-07-13 03:52 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9046
2023-07-13 03:53 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.098
2023-07-13 03:54 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5178
2023-07-13 03:55 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0715
2023-07-13 03:56 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5974
2023-07-13 03:57 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0195
2023-07-13 03:58 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1598
2023-07-13 03:59 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7389
2023-07-13 04:00 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5952
2023-07-13 04:01 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8394
2023-07-13 04:02 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7002
2023-07-13 04:03 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7112
2023-07-13 04:04 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0847
2023-07-13 04:05 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5576
2023-07-13 04:06 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5455
2023-07-13 04:07 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5819
2023-07-13 04:08 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8792
2023-07-13 04:09 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1742
2023-07-13 04:10 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2891
2023-07-13 04:11 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9444
2023-07-13 04:12 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.572
2023-07-13 04:13 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0957
2023-07-13 04:14 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9311
2023-07-13 04:15 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0184
2023-07-13 04:16 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5698
2023-07-13 04:17 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9156
2023-07-13 04:18 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8781
2023-07-13 04:19 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5842
2023-07-13 04:20 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0593
2023-07-13 04:21 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6338
2023-07-13 04:22 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7233
2023-07-13 04:23 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4548
2023-07-13 04:24 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8538
2023-07-13 04:25 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2505
2023-07-13 04:26 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.467
2023-07-13 04:27 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2239
2023-07-13 04:28 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5466
2023-07-13 04:29 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.172
2023-07-13 04:30 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.109
2023-07-13 04:31 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8913
2023-07-13 04:32 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5443
2023-07-13 04:33 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5853
2023-07-13 04:34 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6494
2023-07-13 04:35 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4571
2023-07-13 04:36 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0339
2023-07-13 04:37 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7101
2023-07-13 04:38 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4947
2023-07-13 04:39 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3278
2023-07-13 04:40 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 122 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8284
2023-07-13 04:41 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 122.2 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3267
2023-07-13 04:42 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2383
2023-07-13 04:43 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0969
2023-07-13 04:44 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5212
2023-07-13 04:45 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8417
2023-07-13 04:46 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8803
2023-07-13 04:47 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7643
2023-07-13 04:48 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5189
2023-07-13 04:49 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6615
2023-07-13 04:50 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8272
2023-07-13 04:51 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7366
2023-07-13 04:52 | 運転 | 203 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0085
2023-07-13 04:53 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3798
2023-07-13 04:54 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6725
2023-07-13 04:55 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2008
2023-07-13 04:56 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.803
2023-07-13 04:57 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4029
2023-07-13 04:58 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4162
2023-07-13 04:59 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9698
2023-07-13 05:00 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9023
2023-07-13 05:01 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9179
2023-07-13 05:02 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0582
2023-07-13 05:03 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0438
2023-07-13 05:04 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4935
2023-07-13 05:05 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7377
2023-07-13 05:06 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0051
2023-07-13 05:07 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6096
2023-07-13 05:08 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3896
2023-07-13 05:09 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.456
2023-07-13 05:10 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4439
2023-07-13 05:11 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4803
2023-07-13 05:12 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7776
2023-07-13 05:13 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0726
2023-07-13 05:14 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1875
2023-07-13 05:15 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2493
2023-07-13 05:16 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8769
2023-07-13 05:17 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9941
2023-07-13 05:18 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.236
2023-07-13 05:19 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9167
2023-07-13 05:20 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4681
2023-07-13 05:21 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.814
2023-07-13 05:22 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7764
2023-07-13 05:23 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4825
2023-07-13 05:24 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3642
2023-07-13 05:25 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5322
2023-07-13 05:26 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6217
2023-07-13 05:27 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3532
2023-07-13 05:28 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7522
2023-07-13 05:29 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1488
2023-07-13 05:30 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3654
2023-07-13 05:31 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7157
2023-07-13 05:32 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.445
2023-07-13 05:33 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6638
2023-07-13 05:34 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6008
2023-07-13 05:35 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3832
2023-07-13 05:36 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0362
2023-07-13 05:37 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4837
2023-07-13 05:38 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122.1 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5478
2023-07-13 05:39 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3555
2023-07-13 05:40 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9323
2023-07-13 05:41 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2019
2023-07-13 05:42 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9865
2023-07-13 05:43 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8197
2023-07-13 05:44 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7267
2023-07-13 05:45 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8185
2023-07-13 05:46 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7302
2023-07-13 05:47 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5887
2023-07-13 05:48 | 運転 | 204 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4196
2023-07-13 05:49 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.74
2023-07-13 05:50 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7787
2023-07-13 05:51 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6627
2023-07-13 05:52 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0108
2023-07-13 05:53 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5599
2023-07-13 05:54 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3191
2023-07-13 05:55 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2285
2023-07-13 05:56 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9069
2023-07-13 05:57 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2781
2023-07-13 05:58 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1644
2023-07-13 05:59 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0991
2023-07-13 06:00 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7013
2023-07-13 06:01 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8947
2023-07-13 06:02 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.908
2023-07-13 06:03 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8682
2023-07-13 06:04 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3942
2023-07-13 06:05 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4097
2023-07-13 06:06 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.55
2023-07-13 06:07 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5356
2023-07-13 06:08 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9854
2023-07-13 06:09 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2296
2023-07-13 06:10 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4969
2023-07-13 06:11 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1014
2023-07-13 06:12 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8815
2023-07-13 06:13 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9478
2023-07-13 06:14 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3422
2023-07-13 06:15 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9721
2023-07-13 06:16 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6759
2023-07-13 06:17 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.971
2023-07-13 06:18 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0859
2023-07-13 06:19 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7412
2023-07-13 06:20 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3688
2023-07-13 06:21 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4859
2023-07-13 06:22 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7279
2023-07-13 06:23 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4086
2023-07-13 06:24 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.96
2023-07-13 06:25 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3058
2023-07-13 06:26 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2683
2023-07-13 06:27 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3809
2023-07-13 06:28 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8561
2023-07-13 06:29 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0241
2023-07-13 06:30 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1135
2023-07-13 06:31 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8451
2023-07-13 06:32 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6505
2023-07-13 06:33 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0472
2023-07-13 06:34 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8572
2023-07-13 06:35 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6141
2023-07-13 06:36 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5629
2023-07-13 06:37 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7817
2023-07-13 06:38 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7188
2023-07-13 06:39 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.8 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5011
2023-07-13 06:40 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1541
2023-07-13 06:41 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6016
2023-07-13 06:42 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6657
2023-07-13 06:43 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4734
2023-07-13 06:44 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0502
2023-07-13 06:45 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3199
2023-07-13 06:46 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.511
2023-07-13 06:47 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3441
2023-07-13 06:48 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8447
2023-07-13 06:49 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9365
2023-07-13 06:50 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2546
2023-07-13 06:51 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1132
2023-07-13 06:52 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5375
2023-07-13 06:53 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.858
2023-07-13 06:54 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8966
2023-07-13 06:55 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7806
2023-07-13 06:56 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1287
2023-07-13 06:57 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6778
2023-07-13 06:58 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8436
2023-07-13 06:59 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3464
2023-07-13 07:00 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0248
2023-07-13 07:01 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3961
2023-07-13 07:02 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2823
2023-07-13 07:03 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2171
2023-07-13 07:04 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8193
2023-07-13 07:05 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0127
2023-07-13 07:06 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.026
2023-07-13 07:07 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9861
2023-07-13 07:08 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5121
2023-07-13 07:09 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9342
2023-07-13 07:10 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0745
2023-07-13 07:11 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.5 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6536
2023-07-13 07:12 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1033
2023-07-13 07:13 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7541
2023-07-13 07:14 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6149
2023-07-13 07:15 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6259
2023-07-13 07:16 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.6 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9994
2023-07-13 07:17 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4723
2023-07-13 07:18 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4602
2023-07-13 07:19 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.09
2023-07-13 07:20 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7939
2023-07-13 07:21 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0889
2023-07-13 07:22 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2038
2023-07-13 07:23 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8591
2023-07-13 07:24 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4867
2023-07-13 07:25 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0104
2023-07-13 07:26 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8458
2023-07-13 07:27 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5265
2023-07-13 07:28 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0779
2023-07-13 07:29 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4238
2023-07-13 07:30 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7927
2023-07-13 07:31 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4988
2023-07-13 07:32 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.9 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.974
2023-07-13 07:33 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.142
2023-07-13 07:34 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.8 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2315
2023-07-13 07:35 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.8 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3695
2023-07-13 07:36 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7685
2023-07-13 07:37 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1651
2023-07-13 07:38 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9751
2023-07-13 07:39 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1386
2023-07-13 07:40 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4613
2023-07-13 07:41 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6801
2023-07-13 07:42 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0237
2023-07-13 07:43 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.806
2023-07-13 07:44 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.459
2023-07-13 07:45 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5
2023-07-13 07:46 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5641
2023-07-13 07:47 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3718
2023-07-13 07:48 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9486
2023-07-13 07:49 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.9 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2182
2023-07-13 07:50 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.9 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4093
2023-07-13 07:51 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2425
2023-07-13 07:52 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7431
2023-07-13 07:53 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2414
2023-07-13 07:54 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.153
2023-07-13 07:55 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0115
2023-07-13 07:56 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4359
2023-07-13 07:57 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7563
2023-07-13 07:58 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.795
2023-07-13 07:59 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.679
2023-07-13 08:00 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4336
2023-07-13 08:01 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5762
2023-07-13 08:02 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7419
2023-07-13 08:03 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6513
2023-07-13 08:04 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9232
2023-07-13 08:05 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2944
2023-07-13 08:06 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5872
2023-07-13 08:07 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1155
2023-07-13 08:08 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7177
2023-07-13 08:09 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9111
2023-07-13 08:10 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9243
2023-07-13 08:11 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.478
2023-07-13 08:12 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.004
2023-07-13 08:13 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.426
2023-07-13 08:14 | 運転 | 206 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5663
2023-07-13 08:15 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1454
2023-07-13 08:16 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0017
2023-07-13 08:17 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2459
2023-07-13 08:18 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1067
2023-07-13 08:19 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.2 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1177
2023-07-13 08:20 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4913
2023-07-13 08:21 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9641
2023-07-13 08:22 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.7 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.952
2023-07-13 08:23 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9884
2023-07-13 08:24 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121 | 0 | 35.8 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2857
2023-07-13 08:25 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5808
2023-07-13 08:26 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6957
2023-07-13 08:27 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3509
2023-07-13 08:28 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9786
2023-07-13 08:29 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5023
2023-07-13 08:30 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3377
2023-07-13 08:31 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4249
2023-07-13 08:32 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9763
2023-07-13 08:33 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3221
2023-07-13 08:34 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2846
2023-07-13 08:35 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 35.3 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9907
2023-07-13 08:36 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4658
2023-07-13 08:37 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 120.9 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0404
2023-07-13 08:38 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1299
2023-07-13 08:39 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8614
2023-07-13 08:40 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2603
2023-07-13 08:41 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.657
2023-07-13 08:42 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8735
2023-07-13 08:43 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6304
2023-07-13 08:44 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9531
2023-07-13 08:45 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5785
2023-07-13 08:46 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5155
2023-07-13 08:47 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2979
2023-07-13 08:48 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9509
2023-07-13 08:49 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9918
2023-07-13 08:50 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.9 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0559
2023-07-13 08:51 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8636
2023-07-13 08:52 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4404
2023-07-13 08:53 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1166
2023-07-13 08:54 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 34.6 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9012
2023-07-13 08:55 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 34.6 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7343
2023-07-13 08:56 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2349
2023-07-13 08:57 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7332
2023-07-13 08:58 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6448
2023-07-13 08:59 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5034
2023-07-13 09:00 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.9 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9277
2023-07-13 09:01 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2482
2023-07-13 09:02 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2869
2023-07-13 09:03 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.7 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1708
2023-07-13 09:04 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.6 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9255
2023-07-13 09:05 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.6 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.068
2023-07-13 09:06 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2338
2023-07-13 09:07 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.5 | 55.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1431
2023-07-13 09:08 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.415
2023-07-13 09:09 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7863
2023-07-13 09:10 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.079
2023-07-13 09:11 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6073
2023-07-13 09:12 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 34.5 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2095
2023-07-13 09:13 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8094
2023-07-13 09:14 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 34.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8227
2023-07-13 09:15 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3764
2023-07-13 09:16 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3089
2023-07-13 09:17 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3244
2023-07-13 09:18 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4647
2023-07-13 09:19 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4503
2023-07-13 09:20 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9001
2023-07-13 09:21 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1443
2023-07-13 09:22 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4116
2023-07-13 09:23 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0161
2023-07-13 09:24 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7961
2023-07-13 09:25 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.4 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8625
2023-07-13 09:26 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8504
2023-07-13 09:27 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8868
2023-07-13 09:28 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.3 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1841
2023-07-13 09:29 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.3 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4791
2023-07-13 09:30 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.594
2023-07-13 09:31 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6558
2023-07-13 09:32 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.2 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2834
2023-07-13 09:33 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 34.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4006
2023-07-13 09:34 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6426
2023-07-13 09:35 | 運転 | 208 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.5 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3233
2023-07-13 09:36 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8746
2023-07-13 09:37 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2205
2023-07-13 09:38 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.183
2023-07-13 09:39 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.5 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8891
2023-07-13 09:40 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7707
2023-07-13 09:41 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9387
2023-07-13 09:42 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0282
2023-07-13 09:43 | 運転 | 208 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7597
2023-07-13 09:44 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1587
2023-07-13 09:45 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.3 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5553
2023-07-13 09:46 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7719
2023-07-13 09:47 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5288
2023-07-13 09:48 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 120.8 | 0 | 34.2 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.258
2023-07-13 09:49 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 34.2 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4768
2023-07-13 09:50 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4139
2023-07-13 09:51 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1962
2023-07-13 09:52 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.2 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8492
2023-07-13 09:53 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2967
2023-07-13 09:54 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3608
2023-07-13 09:55 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1685
2023-07-13 09:56 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7453
2023-07-13 09:57 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.5 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.015
2023-07-13 09:58 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7996
2023-07-13 09:59 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6327
2023-07-13 10:00 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.3 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5398
2023-07-13 10:01 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6316
2023-07-13 10:02 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.1 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5432
2023-07-13 10:03 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4018
2023-07-13 10:04 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2326
2023-07-13 10:05 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5531
2023-07-13 10:06 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5917
2023-07-13 10:07 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4757
2023-07-13 10:08 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8238
2023-07-13 10:09 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3729
2023-07-13 10:10 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1321
2023-07-13 10:11 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 33.9 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0415
2023-07-13 10:12 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7199
2023-07-13 10:13 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3108
2023-07-13 10:14 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.197
2023-07-13 10:15 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1318
2023-07-13 10:16 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.734
2023-07-13 10:17 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9274
2023-07-13 10:18 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9406
2023-07-13 10:19 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.7 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9008
2023-07-13 10:20 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4268
2023-07-13 10:21 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4423
2023-07-13 10:22 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5827
2023-07-13 10:23 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.2 | 0 | 33.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5682
2023-07-13 10:24 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 33.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.018
2023-07-13 10:25 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2622
2023-07-13 10:26 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.3 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5296
2023-07-13 10:27 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.134
2023-07-13 10:28 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9141
2023-07-13 10:29 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 33.5 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9805
2023-07-13 10:30 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3748
2023-07-13 10:31 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0047
2023-07-13 10:32 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7086
2023-07-13 10:33 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0036
2023-07-13 10:34 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1185
2023-07-13 10:35 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7738
2023-07-13 10:36 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4014
2023-07-13 10:37 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5186
2023-07-13 10:38 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7605
2023-07-13 10:39 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4412
2023-07-13 10:40 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9926
2023-07-13 10:41 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3384
2023-07-13 10:42 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3009
2023-07-13 10:43 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4135
2023-07-13 10:44 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121 | 0 | 34 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8887
2023-07-13 10:45 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0567
2023-07-13 10:46 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1462
2023-07-13 10:47 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8777
2023-07-13 10:48 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6831
2023-07-13 10:49 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0798
2023-07-13 10:50 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.7 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8898
2023-07-13 10:51 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6467
2023-07-13 10:52 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.376
2023-07-13 10:53 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5948
2023-07-13 10:54 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5318
2023-07-13 10:55 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3142
2023-07-13 10:56 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9672
2023-07-13 10:57 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.8 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4147
2023-07-13 10:58 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4787
2023-07-13 10:59 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2865
2023-07-13 11:00 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8633
2023-07-13 11:01 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1329
2023-07-13 11:02 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.324
2023-07-13 11:03 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1572
2023-07-13 11:04 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6577
2023-07-13 11:05 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7495
2023-07-13 11:06 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0677
2023-07-13 11:07 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9262
2023-07-13 11:08 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3506
2023-07-13 11:09 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.671
2023-07-13 11:10 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7097
2023-07-13 11:11 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5937
2023-07-13 11:12 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9418
2023-07-13 11:13 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4909
2023-07-13 11:14 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6566
2023-07-13 11:15 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1594
2023-07-13 11:16 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8379
2023-07-13 11:17 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2091
2023-07-13 11:18 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0954
2023-07-13 11:19 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0301
2023-07-13 11:20 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6323
2023-07-13 11:21 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8257
2023-07-13 11:22 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.839
2023-07-13 11:23 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7992
2023-07-13 11:24 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3252
2023-07-13 11:25 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7472
2023-07-13 11:26 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8875
2023-07-13 11:27 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4666
2023-07-13 11:28 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9164
2023-07-13 11:29 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5671
2023-07-13 11:30 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4279
2023-07-13 11:31 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4389
2023-07-13 11:32 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8125
2023-07-13 11:33 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2853
2023-07-13 11:34 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2732
2023-07-13 11:35 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9031
2023-07-13 11:36 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6069
2023-07-13 11:37 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.902
2023-07-13 11:38 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0169
2023-07-13 11:39 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6721
2023-07-13 11:40 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2998
2023-07-13 11:41 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8235
2023-07-13 11:42 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6589
2023-07-13 11:43 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3396
2023-07-13 11:44 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.891
2023-07-13 11:45 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2368
2023-07-13 11:46 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6058
2023-07-13 11:47 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3119
2023-07-13 11:48 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7871
2023-07-13 11:49 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.955
2023-07-13 11:50 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.7 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0445
2023-07-13 11:51 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.7 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1826
2023-07-13 11:52 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5815
2023-07-13 11:53 | 運転 | 210 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9782
2023-07-13 11:54 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7882
2023-07-13 11:55 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9516
2023-07-13 11:56 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2743
2023-07-13 11:57 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4932
2023-07-13 11:58 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.9 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8367
2023-07-13 11:59 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.9 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6191
2023-07-13 12:00 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2721
2023-07-13 12:01 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 36.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.313
2023-07-13 12:02 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3771
2023-07-13 12:03 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1849
2023-07-13 12:04 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7616
2023-07-13 12:05 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0313
2023-07-13 12:06 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2224
2023-07-13 12:07 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0555
2023-07-13 12:08 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5561
2023-07-13 12:09 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0544
2023-07-13 12:10 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.966
2023-07-13 12:11 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8246
2023-07-13 12:12 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2489
2023-07-13 12:13 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 120.9 | 0 | 36.4 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5694
2023-07-13 12:14 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6081
2023-07-13 12:15 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.492
2023-07-13 12:16 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 36.6 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2467
2023-07-13 12:17 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3893
2023-07-13 12:18 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.555
2023-07-13 12:19 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4643
2023-07-13 12:20 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7362
2023-07-13 12:21 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1075
2023-07-13 12:22 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4003
2023-07-13 12:23 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.3 | 0 | 36.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9285
2023-07-13 12:24 | 運転 | 211 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5307
2023-07-13 12:25 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7241
2023-07-13 12:26 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7374
2023-07-13 12:27 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.291
2023-07-13 12:28 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.817
2023-07-13 12:29 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 36.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2391
2023-07-13 12:30 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3794
2023-07-13 12:31 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9585
2023-07-13 12:32 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8147
2023-07-13 12:33 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.059
2023-07-13 12:34 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9198
2023-07-13 12:35 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9308
2023-07-13 12:36 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3043
2023-07-13 12:37 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7772
2023-07-13 12:38 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7651
2023-07-13 12:39 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8015
2023-07-13 12:40 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 36.4 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0988
2023-07-13 12:41 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 36.3 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3938
2023-07-13 12:42 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5087
2023-07-13 12:43 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.164
2023-07-13 12:44 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7916
2023-07-13 12:45 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3153
2023-07-13 12:46 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 36 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1507
2023-07-13 12:47 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 120.7 | 0 | 36 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2379
2023-07-13 12:48 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7893
2023-07-13 12:49 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1352
2023-07-13 12:50 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0976
2023-07-13 12:51 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8037
2023-07-13 12:52 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2789
2023-07-13 12:53 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8534
2023-07-13 12:54 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9429
2023-07-13 12:55 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6744
2023-07-13 12:56 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0734
2023-07-13 12:57 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.47
2023-07-13 12:58 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6866
2023-07-13 12:59 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4435
2023-07-13 13:00 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7662
2023-07-13 13:01 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3915
2023-07-13 13:02 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3286
2023-07-13 13:03 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 120.8 | 0 | 36.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1109
2023-07-13 13:04 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7639
2023-07-13 13:05 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8049
2023-07-13 13:06 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121 | 0 | 36.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.869
2023-07-13 13:07 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6767
2023-07-13 13:08 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2535
2023-07-13 13:09 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9296
2023-07-13 13:10 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7142
2023-07-13 13:11 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.5474
2023-07-13 13:12 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.048
2023-07-13 13:13 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5462
2023-07-13 13:14 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4579
2023-07-13 13:15 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3164
2023-07-13 13:16 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 36.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7408
2023-07-13 13:17 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0612
2023-07-13 13:18 | 運転 | 211 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0999
2023-07-13 13:19 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9839
2023-07-13 13:20 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7385
2023-07-13 13:21 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8811
2023-07-13 13:22 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0468
2023-07-13 13:23 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9562
2023-07-13 13:24 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2281
2023-07-13 13:25 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 120.9 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5993
2023-07-13 13:26 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8921
2023-07-13 13:27 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4203
2023-07-13 13:28 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0225
2023-07-13 13:29 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6225
2023-07-13 13:30 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6357
2023-07-13 13:31 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1894
2023-07-13 13:32 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1219
2023-07-13 13:33 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1374
2023-07-13 13:34 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2778
2023-07-13 13:35 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2634
2023-07-13 13:36 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7131
2023-07-13 13:37 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9573
2023-07-13 13:38 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2247
2023-07-13 13:39 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8291
2023-07-13 13:40 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6092
2023-07-13 13:41 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6756
2023-07-13 13:42 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6634
2023-07-13 13:43 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6998
2023-07-13 13:44 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9971
2023-07-13 13:45 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2922
2023-07-13 13:46 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4071
2023-07-13 13:47 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4689
2023-07-13 13:48 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0965
2023-07-13 13:49 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2137
2023-07-13 13:50 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 36.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4556
2023-07-13 13:51 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 37 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1363
2023-07-13 13:52 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6877
2023-07-13 13:53 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0335
2023-07-13 13:54 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.996
2023-07-13 13:55 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 37.2 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7021
2023-07-13 13:56 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5838
2023-07-13 13:57 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7518
2023-07-13 13:58 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8413
2023-07-13 13:59 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.5728
2023-07-13 14:00 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9717
2023-07-13 14:01 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3684
2023-07-13 14:02 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5849
2023-07-13 14:03 | 運転 | 212 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 37.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3418
2023-07-13 14:04 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7951
2023-07-13 14:05 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 37 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0139
2023-07-13 14:06 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9509
2023-07-13 14:07 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7332
2023-07-13 14:08 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3863
2023-07-13 14:09 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8337
2023-07-13 14:10 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8978
2023-07-13 14:11 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7056
2023-07-13 14:12 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2824
2023-07-13 14:13 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 36.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.552
2023-07-13 14:14 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3366
2023-07-13 14:15 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1697
2023-07-13 14:16 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0768
2023-07-13 14:17 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1686
2023-07-13 14:18 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0802
2023-07-13 14:19 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9388
2023-07-13 14:20 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7696
2023-07-13 14:21 | 運転 | 212 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0901
2023-07-13 14:22 | 運転 | 212 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1288
2023-07-13 14:23 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 37.3 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0127
2023-07-13 14:24 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3608
2023-07-13 14:25 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.91
2023-07-13 14:26 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6692
2023-07-13 14:27 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5785
2023-07-13 14:28 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2569
2023-07-13 14:29 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6282
2023-07-13 14:30 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5144
2023-07-13 14:31 | 運転 | 213 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4492
2023-07-13 14:32 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0514
2023-07-13 14:33 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2448
2023-07-13 14:34 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2581
2023-07-13 14:35 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2183
2023-07-13 14:36 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.3 | 0 | 37.1 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7442
2023-07-13 14:37 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.1 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7598
2023-07-13 14:38 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.1 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9001
2023-07-13 14:39 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.8857
2023-07-13 14:40 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3354
2023-07-13 14:41 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5797
2023-07-13 14:42 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.847
2023-07-13 14:43 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4515
2023-07-13 14:44 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2315
2023-07-13 14:45 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2979
2023-07-13 14:46 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6923
2023-07-13 14:47 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3222
2023-07-13 14:48 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.026
2023-07-13 14:49 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.321
2023-07-13 14:50 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.4 | 0 | 37.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4359
2023-07-13 14:51 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0912
2023-07-13 14:52 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7188
2023-07-13 14:53 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.836
2023-07-13 14:54 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.078
2023-07-13 14:55 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.7586
2023-07-13 14:56 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.31
2023-07-13 14:57 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.4 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6559
2023-07-13 14:58 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6183
2023-07-13 14:59 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.731
2023-07-13 15:00 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2061
2023-07-13 15:01 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3741
2023-07-13 15:02 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4636
2023-07-13 15:03 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1951
2023-07-13 15:04 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0006
2023-07-13 15:05 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3973
2023-07-13 15:06 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.2073
2023-07-13 15:07 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9642
2023-07-13 15:08 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6934
2023-07-13 15:09 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9122
2023-07-13 15:10 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.5 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8493
2023-07-13 15:11 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 37.5 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6316
2023-07-13 15:12 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.6 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2846
2023-07-13 15:13 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.6 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7321
2023-07-13 15:14 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7962
2023-07-13 15:15 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6039
2023-07-13 15:16 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1807
2023-07-13 15:17 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4503
2023-07-13 15:18 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6415
2023-07-13 15:19 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4746
2023-07-13 15:20 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9752
2023-07-13 15:21 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.067
2023-07-13 15:22 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3851
2023-07-13 15:23 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.7 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2437
2023-07-13 15:24 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.8 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.668
2023-07-13 15:25 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.8 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9885
2023-07-13 15:26 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0271
2023-07-13 15:27 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9111
2023-07-13 15:28 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2592
2023-07-13 15:29 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8083
2023-07-13 15:30 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.974
2023-07-13 15:31 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 31.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4769
2023-07-13 15:32 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.8 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1553
2023-07-13 15:33 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5266
2023-07-13 15:34 | 運転 | 214 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.3 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4128
2023-07-13 15:35 | 運転 | 214 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.9 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 37.9 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3476
2023-07-13 15:36 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9498
2023-07-13 15:37 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 38 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1432
2023-07-13 15:38 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 28.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 38.1 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1564
2023-07-13 15:39 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.3 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1166
2023-07-13 15:40 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.4 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6426
2023-07-13 15:41 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0647
2023-07-13 15:42 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.205
2023-07-13 15:43 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.9 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7841
2023-07-13 15:44 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2338
2023-07-13 15:45 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.8846
2023-07-13 15:46 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 38.6 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7454
2023-07-13 15:47 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7564
2023-07-13 15:48 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.4 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1299
2023-07-13 15:49 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6028
2023-07-13 15:50 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5907
2023-07-13 15:51 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2205
2023-07-13 15:52 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9244
2023-07-13 15:53 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2194
2023-07-13 15:54 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 38.7 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3343
2023-07-13 15:55 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9896
2023-07-13 15:56 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6172
2023-07-13 15:57 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1409
2023-07-13 15:58 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9763
2023-07-13 15:59 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.7 | 3156.1 | 28.3 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.657
2023-07-13 16:00 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2084
2023-07-13 16:01 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5542
2023-07-13 16:02 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9232
2023-07-13 16:03 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.6293
2023-07-13 16:04 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1045
2023-07-13 16:05 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2725
2023-07-13 16:06 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.362
2023-07-13 16:07 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5
2023-07-13 16:08 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.899
2023-07-13 16:09 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 38.9 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2956
2023-07-13 16:10 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.9 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.6991
2023-07-13 16:11 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.8626
2023-07-13 16:12 | 運転 | 214 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1853
2023-07-13 16:13 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4041
2023-07-13 16:14 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66.2 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7477
2023-07-13 16:15 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.53
2023-07-13 16:16 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 38.5 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.183
2023-07-13 16:17 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.5 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2239
2023-07-13 16:18 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.4 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.288
2023-07-13 16:19 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.4 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0958
2023-07-13 16:20 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 38.4 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6726
2023-07-13 16:21 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9422
2023-07-13 16:22 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1333
2023-07-13 16:23 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9665
2023-07-13 16:24 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 122.1 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.467
2023-07-13 16:25 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9653
2023-07-13 16:26 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.877
2023-07-13 16:27 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 38.4 | 44.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7355
2023-07-13 16:28 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.4 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.1599
2023-07-13 16:29 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.3 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4803
2023-07-13 16:30 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.3 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.519
2023-07-13 16:31 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.2 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.4029
2023-07-13 16:32 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.1 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.1576
2023-07-13 16:33 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3002
2023-07-13 16:34 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4659
2023-07-13 16:35 | 運転 | 215 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3753
2023-07-13 16:36 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.8 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.6472
2023-07-13 16:37 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0184
2023-07-13 16:38 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3112
2023-07-13 16:39 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8394
2023-07-13 16:40 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 37.5 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4416
2023-07-13 16:41 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.635
2023-07-13 16:42 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0548
2023-07-13 16:43 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6085
2023-07-13 16:44 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1345
2023-07-13 16:45 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 122 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5565
2023-07-13 16:46 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6968
2023-07-13 16:47 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2759
2023-07-13 16:48 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.1322
2023-07-13 16:49 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.3764
2023-07-13 16:50 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.2372
2023-07-13 16:51 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.2482
2023-07-13 16:52 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.6217
2023-07-13 16:53 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0946
2023-07-13 16:54 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0825
2023-07-13 16:55 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1189
2023-07-13 16:56 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.4162
2023-07-13 16:57 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7112
2023-07-13 16:58 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.8261
2023-07-13 16:59 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4814
2023-07-13 17:00 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.109
2023-07-13 17:01 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 122 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.6327
2023-07-13 17:02 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4682
2023-07-13 17:03 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5554
2023-07-13 17:04 | 運転 | 215 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1068
2023-07-13 17:05 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 122.1 | 0 | 36.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4526
2023-07-13 17:06 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4151
2023-07-13 17:07 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.1212
2023-07-13 17:08 | 運転 | 215 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5963
2023-07-13 17:09 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1709
2023-07-13 17:10 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 36.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.2604
2023-07-13 17:11 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 30.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.9919
2023-07-13 17:12 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 29.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.3908
2023-07-13 17:13 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.7875
2023-07-13 17:14 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.004
2023-07-13 17:15 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 36.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.7609
2023-07-13 17:16 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.7 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.0836
2023-07-13 17:17 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.1 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.709
2023-07-13 17:18 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.646
2023-07-13 17:19 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 28.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.9 | 0 | 37.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.4283
2023-07-13 17:20 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0814
2023-07-13 17:21 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.8 | 3156.1 | 28.5 | 121.9 | 0 | 37.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1223
2023-07-13 17:22 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.6 | 3156.1 | 29.2 | 122.2 | 0 | 37.3 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1864
2023-07-13 17:23 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.9941
2023-07-13 17:24 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5709
2023-07-13 17:25 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.2 | 3156.1 | 28.6 | 122 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.2471
2023-07-13 17:26 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.0317
2023-07-13 17:27 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.8648
2023-07-13 17:28 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 122.1 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3654
2023-07-13 17:29 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.8637
2023-07-13 17:30 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 122.3 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.7753
2023-07-13 17:31 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 37.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6339
2023-07-13 17:32 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 37.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.0582
2023-07-13 17:33 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3787
2023-07-13 17:34 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 37.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.4173
2023-07-13 17:35 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.3013
2023-07-13 17:36 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.056
2023-07-13 17:37 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.1985
2023-07-13 17:38 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.3643
2023-07-13 17:39 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2736
2023-07-13 17:40 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.5455
2023-07-13 17:41 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9168
2023-07-13 17:42 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.2095
2023-07-13 17:43 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7378
2023-07-13 17:44 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.34
2023-07-13 17:45 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.9399
2023-07-13 17:46 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.9532
2023-07-13 17:47 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5068
2023-07-13 17:48 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4393
2023-07-13 17:49 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.4549
2023-07-13 17:50 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5952
2023-07-13 17:51 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.5808
2023-07-13 17:52 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 26.0305
2023-07-13 17:53 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.2748
2023-07-13 17:54 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.5421
2023-07-13 17:55 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.1466
2023-07-13 17:56 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.9266
2023-07-13 17:57 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 21.993
2023-07-13 17:58 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.9809
2023-07-13 17:59 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.0173
2023-07-13 18:00 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.3146
2023-07-13 18:01 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.6096
2023-07-13 18:02 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7245
2023-07-13 18:03 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.7863
2023-07-13 18:04 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.5 | 122 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4139
2023-07-13 18:05 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 23.5311
2023-07-13 18:06 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 24.7731
2023-07-13 18:07 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.4538
2023-07-13 18:08 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.1 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 25.0051
2023-07-13 18:09 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 20.351
2023-07-13 18:10 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 22.3134

## 明和合成（株）SCS-C-CS-20_1分周期
日時 | 運転／停止 | 積算運転時間(h) | 送媒設定温度(℃) | 送媒現在温度(℃) | 設定圧力(Mpa) | 現在圧力(Mpa) | 冷凍機稼働率(％) | 送媒インバーター稼働率(％) | 還媒温度(℃) | 積算給水量(L) | ろ過流量(L) | 冷凍機循環流量(L) | 軟水器再生回数 | 外気温度(℃) | 外気湿度(％) | 運転状況／装置 | 運転状況／冷凍機 | 警報状況／装置 | 警報状況／冷凍機
2023-07-12 18:10 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.2 | 55.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒温度
2023-07-12 18:11 | 運転 | 192 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30.1 | 121.3 | 0 | 34.4 | 55.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:12 | 運転 | 192 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:13 | 運転 | 192 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 54.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:14 | 運転 | 192 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:15 | 運転 | 192 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.9 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:16 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.9 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:17 | 運転 | 192 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:18 | 運転 | 192 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:19 | 運転 | 192 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:20 | 運転 | 192 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:21 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:22 | 運転 | 192 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.7 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:23 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:24 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:25 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:26 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:27 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 送媒圧力
2023-07-12 18:28 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:29 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 平均 | 最大 | 最小
2023-07-12 18:30 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.1 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:31 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:32 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:33 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:34 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:35 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.4 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:36 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:37 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:38 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:39 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:40 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:41 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:42 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:43 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 環境
2023-07-12 18:44 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:45 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし | 温度 | 湿度
2023-07-12 18:46 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:47 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:48 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.1 | 0 | 35.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:49 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:50 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:51 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:52 | 運転 | 193 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:53 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.4 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:54 | 運転 | 193 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:55 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:56 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:57 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:58 | 運転 | 193 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.3 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 18:59 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:00 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:01 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:02 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:03 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:04 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:05 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:06 | 運転 | 193 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.6 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:07 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:08 | 運転 | 193 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:09 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:10 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:11 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:12 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:13 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 35.7 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:14 | 運転 | 193 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:15 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:16 | 運転 | 193 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:17 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:18 | 運転 | 193 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:19 | 運転 | 193 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:20 | 運転 | 193 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:21 | 運転 | 193 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:22 | 運転 | 193 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:23 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:24 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:25 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:26 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.9 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:27 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.9 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:28 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:29 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:30 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:31 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:32 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:33 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:34 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:35 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:36 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:37 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:38 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:39 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:40 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:41 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:42 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:43 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:44 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:45 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:46 | 運転 | 194 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:47 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:48 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:49 | 運転 | 194 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:50 | 運転 | 194 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:51 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.5 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:52 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:53 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:54 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:55 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:56 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:57 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:58 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 19:59 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:00 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:01 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:02 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:03 | 運転 | 194 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.9 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:04 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:05 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:06 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:07 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:08 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:09 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:10 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:11 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:12 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:13 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:14 | 運転 | 194 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:15 | 運転 | 194 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:16 | 運転 | 194 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:17 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:18 | 運転 | 194 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:19 | 運転 | 194 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:20 | 運転 | 194 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:21 | 運転 | 194 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:22 | 運転 | 194 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:23 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:24 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:25 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:26 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:27 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:28 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:29 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:30 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:31 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:32 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:33 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:34 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:35 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:36 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:37 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:38 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:39 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.6 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:40 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:41 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:42 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:43 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:44 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:45 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:46 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:47 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:48 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:49 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:50 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:51 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:52 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:53 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:54 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.4 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:55 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:56 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:57 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:58 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 20:59 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:00 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 35 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:01 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:02 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:03 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:04 | 運転 | 195 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:05 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:06 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:07 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:08 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:09 | 運転 | 195 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:10 | 運転 | 195 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:11 | 運転 | 195 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:12 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 122 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:13 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:14 | 運転 | 195 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:15 | 運転 | 195 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:16 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:17 | 運転 | 195 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:18 | 運転 | 195 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:19 | 運転 | 195 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:20 | 運転 | 195 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:21 | 運転 | 195 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:22 | 運転 | 195 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:23 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:24 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:25 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:26 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:27 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:28 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:29 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:30 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:31 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:32 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:33 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:34 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.8 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:35 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:36 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:37 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:38 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:39 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:40 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:41 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.5 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:42 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:43 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:44 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:45 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:46 | 運転 | 196 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:47 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:48 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:49 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:50 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:51 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:52 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:53 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:54 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:55 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:56 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:57 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:58 | 運転 | 196 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 21:59 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:00 | 運転 | 196 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:01 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:02 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 33.9 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:03 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:04 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.1 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:05 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:06 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:07 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 34 | 52.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:08 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 33.9 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:09 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:10 | 運転 | 196 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:11 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:12 | 運転 | 196 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:13 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.6 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:14 | 運転 | 196 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:15 | 運転 | 196 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 33.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:16 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:17 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 30 | 121.2 | 0 | 33.4 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:18 | 運転 | 196 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:19 | 運転 | 196 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 33.4 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:20 | 運転 | 196 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:21 | 運転 | 196 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.6 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:22 | 運転 | 196 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:23 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:24 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 33.8 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:25 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:26 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.7 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:27 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 33.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:28 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 33.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:29 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:30 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:31 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:32 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 33.5 | 54.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:33 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 33.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:34 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:35 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 33.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:36 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:37 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 33.7 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:38 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 33.8 | 53.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:39 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 53.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:40 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.1 | 52.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:41 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.2 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:42 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.4 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:43 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:44 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:45 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:46 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.2 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:47 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.2 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:48 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:49 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:50 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.7 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:51 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 33.9 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:52 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:53 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:54 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.1 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:55 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 122 | 0 | 34.1 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:56 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.2 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:57 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.4 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:58 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 22:59 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:00 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:01 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.6 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:02 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:03 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 34.5 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:04 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:05 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.3 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:06 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:07 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:08 | 運転 | 197 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:09 | 運転 | 197 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.4 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:10 | 運転 | 197 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:11 | 運転 | 197 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:12 | 運転 | 197 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.5 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:13 | 運転 | 197 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:14 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.7 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:15 | 運転 | 197 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:16 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:17 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.6 | 0 | 35.1 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:18 | 運転 | 197 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:19 | 運転 | 197 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:20 | 運転 | 197 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:21 | 運転 | 197 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:22 | 運転 | 197 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:23 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:24 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:25 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:26 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:27 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:28 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:29 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:30 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:31 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:32 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:33 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:34 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:35 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.4 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:36 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:37 | 運転 | 198 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:38 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:39 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:40 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:41 | 運転 | 198 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:42 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:43 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:44 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:45 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:46 | 運転 | 198 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:47 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:48 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:49 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:50 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:51 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:52 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 121.9 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:53 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:54 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 30.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:55 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:56 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:57 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:58 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-12 23:59 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 | 運転 | 198 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:01 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:02 | 運転 | 198 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:03 | 運転 | 198 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:04 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:05 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:06 | 運転 | 198 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:07 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:08 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:09 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:10 | 運転 | 198 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:11 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:12 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:13 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.2 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:14 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:15 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:16 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:17 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:18 | 運転 | 198 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:19 | 運転 | 198 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:20 | 運転 | 198 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:21 | 運転 | 198 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 34.8 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:22 | 運転 | 198 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:23 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:24 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:25 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:26 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:27 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:28 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:29 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:30 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:31 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:32 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:33 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:34 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:35 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:36 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:37 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:38 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:39 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122 | 0 | 34.9 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:40 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:41 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:42 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:43 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:44 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:45 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:46 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:47 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:48 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:49 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:50 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:51 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:52 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:53 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:54 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:55 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.6 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:56 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:57 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 122.1 | 0 | 34.5 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:58 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 122.2 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 00:59 | 運転 | 199 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 34.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:00 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:01 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 30.1 | 121.8 | 0 | 34.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:02 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:03 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:04 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:05 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.1 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:06 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:07 | 運転 | 199 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:08 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:09 | 運転 | 199 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:10 | 運転 | 199 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:11 | 運転 | 199 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:12 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:13 | 運転 | 199 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:14 | 運転 | 199 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:15 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:16 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:17 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:18 | 運転 | 199 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:19 | 運転 | 199 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:20 | 運転 | 199 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:21 | 運転 | 199 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:22 | 運転 | 199 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:23 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:24 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:25 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:26 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:27 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:28 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:29 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:30 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:31 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.9 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:32 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:33 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.8 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:34 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 30.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:35 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.1 | 0 | 34.9 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:36 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:37 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:38 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:39 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:40 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:41 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:42 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:43 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:44 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:45 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:46 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:47 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:48 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:49 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:50 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:51 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:52 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:53 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:54 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:55 | 運転 | 200 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:56 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:57 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:58 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 01:59 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:00 | 運転 | 200 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:01 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:02 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:03 | 運転 | 200 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:04 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:05 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:06 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:07 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:08 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:09 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:10 | 運転 | 200 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:11 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:12 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.9 | 122 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:13 | 運転 | 200 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:14 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:15 | 運転 | 200 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:16 | 運転 | 200 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:17 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:18 | 運転 | 200 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:19 | 運転 | 200 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.6 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:20 | 運転 | 200 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:21 | 運転 | 200 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:22 | 運転 | 200 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.5 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:23 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:24 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:25 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:26 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:27 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:28 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:29 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:30 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:31 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:32 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:33 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:34 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:35 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:36 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:37 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:38 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:39 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:40 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:41 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:42 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:43 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:44 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:45 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:46 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:47 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.6 | 121.2 | 0 | 35 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:48 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:49 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:50 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:51 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:52 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:53 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:54 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:55 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:56 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:57 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:58 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 02:59 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:00 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:01 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:02 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:03 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:04 | 運転 | 201 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:05 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:06 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:07 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:08 | 運転 | 201 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:09 | 運転 | 201 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:10 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:11 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:12 | 運転 | 201 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:13 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:14 | 運転 | 201 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:15 | 運転 | 201 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 30 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:16 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:17 | 運転 | 201 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:18 | 運転 | 201 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:19 | 運転 | 201 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:20 | 運転 | 201 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:21 | 運転 | 201 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:22 | 運転 | 201 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:23 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:24 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.9 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:25 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:26 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 35.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:27 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:28 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.9 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:29 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:30 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:31 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:32 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:33 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:34 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:35 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:36 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:37 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:38 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:39 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:40 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:41 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:42 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:43 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:44 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:45 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:46 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:47 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 34.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:48 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:49 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:50 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:51 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:52 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:53 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:54 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 34.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:55 | 運転 | 202 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.6 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:56 | 運転 | 202 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:57 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:58 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 03:59 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:00 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:01 | 運転 | 202 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:02 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:03 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:04 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:05 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:06 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:07 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:08 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:09 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.8 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:10 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:11 | 運転 | 202 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:12 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:13 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:14 | 運転 | 202 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:15 | 運転 | 202 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:16 | 運転 | 202 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:17 | 運転 | 202 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:18 | 運転 | 202 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:19 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:20 | 運転 | 202 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:21 | 運転 | 202 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:22 | 運転 | 202 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 34.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:23 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:24 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:25 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:26 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:27 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:28 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 34.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:29 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:30 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.8 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:31 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:32 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:33 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:34 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:35 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:36 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:37 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:38 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:39 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:40 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 122 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:41 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 122.2 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:42 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:43 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:44 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:45 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:46 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:47 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:48 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:49 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:50 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:51 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:52 | 運転 | 203 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:53 | 運転 | 203 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:54 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:55 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.9 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:56 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:57 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:58 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 04:59 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:00 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:01 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:02 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:03 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:04 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:05 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:06 | 運転 | 203 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:07 | 運転 | 203 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:08 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:09 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:10 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:11 | 運転 | 203 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:12 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:13 | 運転 | 203 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:14 | 運転 | 203 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:15 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:16 | 運転 | 203 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:17 | 運転 | 203 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:18 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:19 | 運転 | 203 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:20 | 運転 | 203 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:21 | 運転 | 203 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:22 | 運転 | 203 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:23 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:24 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:25 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:26 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:27 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:28 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:29 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:30 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:31 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:32 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:33 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:34 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:35 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:36 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:37 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:38 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 122.1 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:39 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:40 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.9 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:41 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:42 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.1 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:43 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:44 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:45 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:46 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:47 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:48 | 運転 | 204 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:49 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:50 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:51 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:52 | 運転 | 204 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:53 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 122.1 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:54 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:55 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:56 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.1 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:57 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.1 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:58 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 05:59 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.9 | 0 | 35.1 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:00 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:01 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:02 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:03 | 運転 | 204 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:04 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:05 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:06 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:07 | 運転 | 204 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:08 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:09 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 30 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:10 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:11 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:12 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:13 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:14 | 運転 | 204 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:15 | 運転 | 204 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:16 | 運転 | 204 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:17 | 運転 | 204 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:18 | 運転 | 204 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:19 | 運転 | 204 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:20 | 運転 | 204 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:21 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:22 | 運転 | 204 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:23 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:24 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:25 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:26 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:27 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:28 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:29 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.9 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:30 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:31 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:32 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:33 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:34 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:35 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:36 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:37 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:38 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:39 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.8 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:40 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:41 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:42 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.6 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:43 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:44 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:45 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:46 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:47 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:48 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:49 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:50 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:51 | 運転 | 205 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:52 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:53 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:54 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:55 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.5 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:56 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:57 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:58 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 06:59 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:00 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.4 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:01 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.3 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:02 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:03 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:04 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.9 | 0 | 35.2 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:05 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:06 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:07 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 35.2 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:08 | 運転 | 205 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:09 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:10 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:11 | 運転 | 205 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 35.5 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:12 | 運転 | 205 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.7 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:13 | 運転 | 205 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.6 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:14 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:15 | 運転 | 205 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:16 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.8 | 0 | 35.6 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:17 | 運転 | 205 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:18 | 運転 | 205 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:19 | 運転 | 205 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:20 | 運転 | 205 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:21 | 運転 | 205 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:22 | 運転 | 205 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 35.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:23 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.4 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:24 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.5 | 0 | 35.5 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:25 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:26 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.9 | 121.6 | 0 | 35.4 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:27 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:28 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:29 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:30 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:31 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:32 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.9 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:33 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.9 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:34 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 35.8 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:35 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.3 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.8 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:36 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.7 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:37 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:38 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:39 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:40 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:41 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.8 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:42 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.8 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:43 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.3 | 3156.1 | 29.6 | 122 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:44 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.6 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:45 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:46 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.7 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.7 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:47 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:48 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:49 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.9 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:50 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 35.9 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:51 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 35.8 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:52 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 35.8 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:53 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 35.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:54 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:55 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.9 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:56 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 35.6 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:57 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.8 | 121.3 | 0 | 35.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:58 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 07:59 | 運転 | 206 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:00 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:01 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 35.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:02 | 運転 | 206 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 35.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:03 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:04 | 運転 | 206 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:05 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 35.7 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:06 | 運転 | 206 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:07 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:08 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:09 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35.6 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:10 | 運転 | 206 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:11 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:12 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:13 | 運転 | 206 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:14 | 運転 | 206 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:15 | 運転 | 206 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:16 | 運転 | 206 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.2 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:17 | 運転 | 206 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 35.2 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:18 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:19 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.2 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:20 | 運転 | 206 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.4 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:21 | 運転 | 206 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:22 | 運転 | 206 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.7 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:23 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:24 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121 | 0 | 35.8 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:25 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:26 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:27 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:28 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:29 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:30 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:31 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:32 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:33 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:34 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:35 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 35.3 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:36 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:37 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 120.9 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:38 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:39 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:40 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.5 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:41 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:42 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:43 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.5 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:44 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 35.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:45 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 35.3 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:46 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35.2 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:47 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.2 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:48 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.1 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:49 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.7 | 121.4 | 0 | 35 | 52.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:50 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 34.9 | 52.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:51 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.8 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:52 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:53 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:54 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 34.6 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:55 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 34.6 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:56 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:57 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:58 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 08:59 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:00 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.9 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:01 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 54 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:02 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.8 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:03 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.7 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:04 | 運転 | 207 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.6 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:05 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.6 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:06 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:07 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 34.5 | 55.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:08 | 運転 | 207 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 34.5 | 55.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:09 | 運転 | 207 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:10 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:11 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:12 | 運転 | 207 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 34.5 | 54.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:13 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:14 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 34.5 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:15 | 運転 | 207 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.6 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:16 | 運転 | 207 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 34.7 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:17 | 運転 | 207 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:18 | 運転 | 207 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.8 | 53.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:19 | 運転 | 207 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 53.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:20 | 運転 | 207 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 34.7 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:21 | 運転 | 207 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 34.6 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:22 | 運転 | 207 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.5 | 53.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:23 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 54.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:24 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 54.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:25 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.4 | 54.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:26 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:27 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.4 | 54.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:28 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 34.3 | 54.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:29 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.6 | 121.6 | 0 | 34.3 | 53.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:30 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:31 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.2 | 53.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:32 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.2 | 53.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:33 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 34.3 | 52.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:34 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 34.5 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:35 | 運転 | 208 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 34.5 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:36 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:37 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.7 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:38 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.6 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:39 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.5 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:40 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:41 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:42 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.3 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:43 | 運転 | 208 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:44 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:45 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.5 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 34.3 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:46 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:47 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.5 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:48 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 120.8 | 0 | 34.2 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:49 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 34.2 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:50 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:51 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.5 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:52 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 34.2 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:53 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 34.4 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:54 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:55 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.5 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:56 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 34.5 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:57 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 34.5 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:58 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.5 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 09:59 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.7 | 0 | 34.4 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:00 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 34.3 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:01 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 34.2 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:02 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 34.1 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:03 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 34 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:04 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:05 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:06 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.1 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:07 | 運転 | 208 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:08 | 運転 | 208 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:09 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:10 | 運転 | 208 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 33.8 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:11 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 33.9 | 51 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:12 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.8 | 121.6 | 0 | 34 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:13 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:14 | 運転 | 208 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34.1 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:15 | 運転 | 208 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 34 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:16 | 運転 | 208 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:17 | 運転 | 208 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.9 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:18 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.8 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:19 | 運転 | 208 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.7 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:20 | 運転 | 208 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 33.6 | 51.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:21 | 運転 | 208 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.5 | 51.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:22 | 運転 | 208 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:23 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.2 | 0 | 33.4 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:24 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 33.3 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:25 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:26 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 33.3 | 53.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:27 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 33.3 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:28 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 33.4 | 53 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:29 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 33.5 | 52.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:30 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121 | 0 | 33.8 | 52.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:31 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:32 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:33 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:34 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:35 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:36 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 33.9 | 51.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:37 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 33.9 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:38 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:39 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:40 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 33.9 | 52.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:41 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:42 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 33.9 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:43 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 34 | 51.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:44 | 運転 | 209 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121 | 0 | 34 | 52 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:45 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:46 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 34.1 | 51.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:47 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 34.3 | 51.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:48 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 34.5 | 50.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:49 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 34.6 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:50 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.7 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:51 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:52 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 34.8 | 51.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:53 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:54 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 51.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:55 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:56 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 34.8 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:57 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.8 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:58 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 34.8 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 10:59 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 34.8 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:00 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:01 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 34.8 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:02 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 34.9 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:03 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:04 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.1 | 0 | 35 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:05 | 運転 | 209 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 35.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:06 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:07 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:08 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:09 | 運転 | 209 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 35.2 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:10 | 運転 | 209 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:11 | 運転 | 209 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:12 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.1 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:13 | 運転 | 209 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 35 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:14 | 運転 | 209 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:15 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:16 | 運転 | 209 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:17 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 34.9 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:18 | 運転 | 209 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.6 | 0 | 34.9 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:19 | 運転 | 209 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 35 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:20 | 運転 | 209 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.5 | 121.6 | 0 | 35 | 50.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:21 | 運転 | 209 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 35 | 50.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:22 | 運転 | 209 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 35.2 | 50.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:23 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 35.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:24 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:25 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:26 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:27 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.7 | 121.2 | 0 | 35.3 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:28 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:29 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:30 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:31 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:32 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 35.3 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:33 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:34 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 35.3 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:35 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 35.3 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:36 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:37 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 35.3 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:38 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 35.4 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:39 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 35.5 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:40 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.6 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:41 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 35.8 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:42 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 35.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:43 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.3 | 0 | 35.9 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:44 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:45 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:46 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 35.8 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:47 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 35.8 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:48 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 35.7 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:49 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.7 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:50 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 35.7 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:51 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 35.7 | 50.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:52 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:53 | 運転 | 210 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.6 | 50 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:54 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 35.6 | 50.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:55 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 35.6 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:56 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 35.6 | 49.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:57 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 35.7 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:58 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 35.9 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 11:59 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 35.9 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:00 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:01 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 36.1 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:02 | 運転 | 210 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.2 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:03 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:04 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:05 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:06 | 運転 | 210 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:07 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:08 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.1 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:09 | 運転 | 210 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:10 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.2 | 49.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:11 | 運転 | 210 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:12 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:13 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 120.9 | 0 | 36.4 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:14 | 運転 | 210 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.4 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:15 | 運転 | 210 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:16 | 運転 | 210 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 36.6 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:17 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.6 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:18 | 運転 | 210 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:19 | 運転 | 210 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:20 | 運転 | 210 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.7 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:21 | 運転 | 210 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:22 | 運転 | 210 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.7 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:23 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.3 | 0 | 36.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:24 | 運転 | 211 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:25 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:26 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.6 | 121.1 | 0 | 36.4 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:27 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:28 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:29 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 36.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:30 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:31 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:32 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.3 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:33 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:34 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:35 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:36 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:37 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.5 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:38 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:39 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 36.4 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:40 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.8 | 121.5 | 0 | 36.4 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:41 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 36.3 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:42 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.3 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:43 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:44 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.1 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:45 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.1 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:46 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121 | 0 | 36 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:47 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 120.7 | 0 | 36 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:48 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:49 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:50 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:51 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.1 | 0 | 36.1 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:52 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.2 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:53 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:54 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:55 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:56 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:57 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:58 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 12:59 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:00 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.5 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:01 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 36.5 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:02 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121 | 0 | 36.4 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:03 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 120.8 | 0 | 36.3 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:04 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.3 | 49 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:05 | 運転 | 211 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:06 | 運転 | 211 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.5 | 121 | 0 | 36.2 | 49.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:07 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.2 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:08 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.3 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:09 | 運転 | 211 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.6 | 121.3 | 0 | 36.3 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:10 | 運転 | 211 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.3 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:11 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.5 | 48.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:12 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:13 | 運転 | 211 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:14 | 運転 | 211 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:15 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:16 | 運転 | 211 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.6 | 121.5 | 0 | 36.7 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:17 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:18 | 運転 | 211 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.5 | 121.3 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:19 | 運転 | 211 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:20 | 運転 | 211 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:21 | 運転 | 211 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:22 | 運転 | 211 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:23 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:24 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:25 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 120.9 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:26 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:27 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:28 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:29 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 36.6 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:30 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:31 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:32 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:33 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:34 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:35 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:36 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:37 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:38 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:39 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:40 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 36.9 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:41 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 36.8 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:42 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 36.8 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:43 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:44 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 36.7 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:45 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:46 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:47 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.2 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:48 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 121.2 | 0 | 36.8 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:49 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 36.8 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:50 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 36.9 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:51 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 29.4 | 121.4 | 0 | 37 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:52 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.1 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:53 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:54 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.2 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:55 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.3 | 0 | 37.2 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:56 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:57 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:58 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 13:59 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:00 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:01 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:02 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:03 | 運転 | 212 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.4 | 0 | 37.1 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:04 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.5 | 121.1 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:05 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.2 | 0 | 37 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:06 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:07 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 36.9 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:08 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 36.9 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:09 | 運転 | 212 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:10 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:11 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:12 | 運転 | 212 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:13 | 運転 | 212 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 36.9 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:14 | 運転 | 212 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.3 | 0 | 37 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:15 | 運転 | 212 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:16 | 運転 | 212 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:17 | 運転 | 212 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.8 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:18 | 運転 | 212 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:19 | 運転 | 212 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:20 | 運転 | 212 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:21 | 運転 | 212 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:22 | 運転 | 212 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:23 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 37.3 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:24 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:25 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:26 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.3 | 0 | 37.2 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:27 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.6 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:28 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:29 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:30 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.2 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:31 | 運転 | 213 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:32 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.2 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:33 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:34 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 37.2 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:35 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.1 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:36 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.3 | 0 | 37.1 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:37 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.1 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:38 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 37.1 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:39 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.2 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:40 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:41 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:42 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:43 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:44 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:45 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.5 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:46 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:47 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:48 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.8 | 121.2 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:49 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:50 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.4 | 121.4 | 0 | 37.4 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:51 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:52 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:53 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:54 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:55 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.5 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:56 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:57 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 37.4 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:58 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.4 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 14:59 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:00 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:01 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 37.3 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:02 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:03 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:04 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:05 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 45.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:06 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:07 | 運転 | 213 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:08 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.2 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:09 | 運転 | 213 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.8 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.5 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:10 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.9 | 3156.1 | 28.5 | 121.8 | 0 | 37.5 | 45.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:11 | 運転 | 213 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.3 | 0 | 37.5 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:12 | 運転 | 213 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.6 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:13 | 運転 | 213 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.6 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:14 | 運転 | 213 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:15 | 運転 | 213 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:16 | 運転 | 213 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:17 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:18 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:19 | 運転 | 213 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.7 | 3156.1 | 29.5 | 121.2 | 0 | 37.7 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:20 | 運転 | 213 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:21 | 運転 | 213 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:22 | 運転 | 213 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.4 | 0 | 37.7 | 45.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:23 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.7 | 45.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:24 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.8 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:25 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.8 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:26 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.3 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:27 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.1 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:28 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.4 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:29 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:30 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:31 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 31.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.5 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:32 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.8 | 3156.1 | 29 | 121.1 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:33 | 運転 | 214 | 25 | 26.2 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.2 | 0 | 37.9 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:34 | 運転 | 214 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 30.3 | 3156.1 | 29.4 | 121 | 0 | 37.9 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:35 | 運転 | 214 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.9 | 3156.1 | 29.2 | 121 | 0 | 37.9 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:36 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.6 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:37 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 66.1 | 29.4 | 3156.1 | 28.5 | 121.5 | 0 | 38 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:38 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 28.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 38.1 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:39 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.3 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:40 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.1 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.4 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:41 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.2 | 121.4 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:42 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 28 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:43 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.9 | 3156.1 | 29 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:44 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:45 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 38.6 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:46 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.1 | 0 | 38.6 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:47 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.6 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.6 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:48 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.4 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:49 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:50 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:51 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.4 | 0 | 38.6 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:52 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:53 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:54 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 121.2 | 0 | 38.7 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:55 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:56 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:57 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.7 | 42.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:58 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 15:59 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 26.7 | 3156.1 | 28.3 | 121.3 | 0 | 38.7 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:00 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 29.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:01 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:02 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 29 | 121.5 | 0 | 38.6 | 43.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:03 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:04 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.4 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:05 | 運転 | 214 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.3 | 3156.1 | 28.4 | 121.5 | 0 | 38.7 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:06 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:07 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:08 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27 | 3156.1 | 29.4 | 121.2 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:09 | 運転 | 214 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 38.9 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:10 | 運転 | 214 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.9 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:11 | 運転 | 214 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 26.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.9 | 43.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:12 | 運転 | 214 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 38.8 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:13 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 66.2 | 26.5 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38.7 | 42.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:14 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 66.2 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.7 | 43 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:15 | 運転 | 214 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.6 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 38.6 | 43.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:16 | 運転 | 214 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.2 | 26.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 38.5 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:17 | 運転 | 214 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.2 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 38.5 | 44 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:18 | 運転 | 214 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 27.1 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.4 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:19 | 運転 | 214 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 38.4 | 43.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:20 | 運転 | 214 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 27 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 38.4 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:21 | 運転 | 214 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 27 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:22 | 運転 | 214 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:23 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.8 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 38.5 | 43.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:24 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 29.6 | 122.1 | 0 | 38.5 | 43.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:25 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.7 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:26 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.5 | 44.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:27 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 38.4 | 44.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:28 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.4 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:29 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.3 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:30 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 38.3 | 44.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:31 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 38.2 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:32 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66 | 26.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 38.1 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:33 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:34 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 38 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:35 | 運転 | 215 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.9 | 44.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:36 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.6 | 0 | 37.8 | 44.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:37 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 28.8 | 121.5 | 0 | 37.7 | 44.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:38 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.1 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:39 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.9 | 121.5 | 0 | 37.6 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:40 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.9 | 0 | 37.5 | 44.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:41 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.4 | 45 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:42 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 44.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:43 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.9 | 26.3 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 45.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:44 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:45 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.9 | 26.1 | 3156.1 | 28.9 | 122 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:46 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 37.3 | 45.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:47 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 45.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:48 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29 | 121.4 | 0 | 37.3 | 45.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:49 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:50 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:51 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:52 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:53 | 運転 | 215 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:54 | 運転 | 215 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 26.2 | 3156.1 | 28.8 | 122.1 | 0 | 37.3 | 46.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:55 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29.3 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:56 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:57 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:58 | 運転 | 215 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 16:59 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:00 | 運転 | 215 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:01 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 122 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:02 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.2 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:03 | 運転 | 215 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.3 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.1 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:04 | 運転 | 215 | 25 | 24.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 26.1 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 36.9 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:05 | 運転 | 215 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 122.1 | 0 | 36.8 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:06 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.9 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.7 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:07 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.5 | 0 | 36.7 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:08 | 運転 | 215 | 25 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.5 | 121.7 | 0 | 36.6 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:09 | 運転 | 215 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.5 | 48.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:10 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 26.4 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 36.5 | 49.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:11 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66 | 30.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:12 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 29.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:13 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:14 | 運転 | 215 | 25 | 26 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 30 | 3156.1 | 29.1 | 121.6 | 0 | 36.4 | 49.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:15 | 運転 | 215 | 25 | 25.8 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.2 | 29.7 | 3156.1 | 28.9 | 121.7 | 0 | 36.5 | 49.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:16 | 運転 | 215 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.6 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.7 | 49.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:17 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 50 | 66.1 | 29.1 | 3156.1 | 29 | 121.9 | 0 | 36.8 | 48.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:18 | 運転 | 215 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 66.1 | 28.7 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:19 | 運転 | 215 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 28.3 | 3156.1 | 28.6 | 121.9 | 0 | 37.1 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:20 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:21 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.8 | 3156.1 | 28.5 | 121.9 | 0 | 37.3 | 47.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:22 | 運転 | 215 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.9 | 27.6 | 3156.1 | 29.2 | 122.2 | 0 | 37.3 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:23 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.5 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:24 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.3 | 3156.1 | 29.4 | 121.7 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:25 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 25 | 66.1 | 27.2 | 3156.1 | 28.6 | 122 | 0 | 37.5 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:26 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 27 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.6 | 47.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:27 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 26.2 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:28 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.9 | 122.1 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:29 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 26.2 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.7 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:30 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.3 | 122.3 | 0 | 37.7 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:31 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.4 | 122 | 0 | 37.7 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:32 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 29.4 | 121.9 | 0 | 37.6 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:33 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37.5 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:34 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.7 | 121.8 | 0 | 37.5 | 46.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:35 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.2 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:36 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29.4 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:37 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 28.8 | 122 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:38 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:39 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:40 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:41 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 29.3 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:42 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.6 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:43 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:44 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.9 | 3156.1 | 29 | 122.1 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:45 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:46 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29.2 | 122 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:47 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.6 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:48 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.4 | 3156.1 | 28.8 | 121.8 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:49 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.8 | 25.5 | 3156.1 | 28.7 | 121.6 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:50 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.6 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 48.5 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:51 | 運転 | 216 | 25 | 25.4 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.8 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.3 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:52 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 28.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:53 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.8 | 26 | 3156.1 | 29.2 | 121.8 | 0 | 37.2 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:54 | 運転 | 216 | 25 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.6 | 25.8 | 3156.1 | 29.5 | 121.5 | 0 | 37.3 | 48.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:55 | 運転 | 216 | 25 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.6 | 25.7 | 3156.1 | 28.6 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:56 | 運転 | 216 | 25 | 24.9 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.8 | 121.9 | 0 | 37.4 | 47.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:57 | 運転 | 216 | 25 | 25.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 28.9 | 121.8 | 0 | 37.5 | 47.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:58 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 28.9 | 121.6 | 0 | 37.4 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 17:59 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.4 | 46.9 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:00 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.7 | 3156.1 | 29.1 | 121.9 | 0 | 37.3 | 46.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:01 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.8 | 25.9 | 3156.1 | 28.8 | 121.7 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:02 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 26 | 3156.1 | 29.1 | 122 | 0 | 37.3 | 46.2 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:03 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.9 | 3156.1 | 29.1 | 121.8 | 0 | 37.3 | 46.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:04 | 運転 | 216 | 25 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 28.5 | 122 | 0 | 37.3 | 46.8 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:05 | 運転 | 216 | 25 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 29 | 121.7 | 0 | 37.3 | 47.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:06 | 運転 | 216 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.5 | 3156.1 | 29 | 121.8 | 0 | 37.3 | 47.3 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:07 | 運転 | 216 | 25 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.4 | 3156.1 | 29.2 | 121.7 | 0 | 37.2 | 47.7 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:08 | 運転 | 216 | 25 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 65.7 | 25.6 | 3156.1 | 28.7 | 121.7 | 0 | 37.1 | 48.1 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:09 | 運転 | 216 | 25 | 25.6 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.7 | 3156.1 | 29 | 121.6 | 0 | 37 | 48.4 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし
2023-07-13 18:10 | 運転 | 216 | 25 | 25.3 | 0.3 | 0.29 | 25 | 65.7 | 25.8 | 3156.1 | 28.8 | 121.6 | 0 | 36.9 | 48.6 | 00000001 00001001 | 00000000 00000000 | 異常なし | 異常なし